## c)Precio con letra(1)
OBRA (Etapa): | “REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO CHINDÚA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHINDÚA”
LOCALIDAD: | SAN FRANCISCO CHINDÚA
MUNICIPIO: | SAN FRANCISCO CHINDÚA
DISTRITO: | NOCHIXTLÁN
CATÁLOGO DE OBRA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe
A | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
A1 | EQUIPAMIENTO EN POZO PROFUNDO
A1.1 | PANELES SOLARES
EST | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HERRERIA ESTRUCTURAL O TUBULAR CON PERFILES RECTANGULARES A BASE DE PTR DE 2”X2”, INCLUYE MATERIALES EN OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES, HABILITADO, INCLUYENDO SOLDADURA E INSTALACIÓN. | M2 | 108
9100 | ATRAQUE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 20 CMS DE DIAMETRO, REFORZADO CON 4 Var. No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20 CMS, ALTURA PROMEDIO DE 1.20 M CON 40 CMS BAJO EL NIVEL DEL TERRENO Y UNA ZAPATA DE 0.40 X0.40 CMS POR 10 CMS DE ESPESOR ARMADA CON Var. No.3 @ 10 cm EN AMBOS SENTIDOS, CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, ACARREO AL LUGAR DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 24
9006 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANELES SOLARES SOLARES FOTOVOLTAICOS MONOCRISTALINO CON TEGNOLOGÍA HALF CELL DE 550 W. DE POTENCIA NOMINAL Y 416 W EN OPERACIÓN., Soporte para células fotovoltaicas. Modelo: RAINADIC2; INCLUYE: , MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Cable Fotovoltaico 10 AWG – 12AWG, Rojo y Negro Y conector solar universal enchufable macho/hembra compatible con MC4. | PZA | 30
9008 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARIADOR DE FRECUENCIA F - DRIVE 230V3 FASES , INCLUYE: SHIEL STRING BOX. MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 1
A1.1 | TOTAL PANELES SOLARES
A1.2 | MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLE
EQUIPO-001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA Q= 1.96 LPS PARA VENCER CDT=239.99 PARA UN POZO PROFUNDO DE 120 M. DE PROFUNDIDAD CON UN NE=3 Y UN ND=3.5 M. DESC 2" EN ACERO INOXIDABLE MARCA ALTAMIRA O SIMILAR | PZA | 1
EQUIPO-002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOTOR SUMERGIBLE PARA Q= 1.96 LPS PARA VENCER CDT=239.99 PARA UN POZO PROFUNDO DE 120 M. DE PROFUNDIDAD CON UN NE=3 Y UN ND=3.5 M. DESC 2" EN ACERO INOXIDABLE MARCA ALTAMIRA O SIMILAR | PZA | 1
2605 | CCF 10230 SUMINISTRO Y COLOCACION DE Caja de control FRANKLIN para motor sumergible FRANKLIN 6″, 10 HP, 1 fase, 230 volts | PZA | 1
TUB-COL | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE COLUMNA DE 2" X 6.10 MTS. DE COLUMNA PVC CED 80 CERTA-LOK CERTAINTED INC. TUBO, SELLO, SEGURO Y TORNILLOS. | ML | 110
KIT-SUM | SUMINISTRO Y COLOCACION DE KIT DE EMPATE SUMERGIBLE CALIBRE 6 MCA. VILLAREAL INCLUYE:SUMINISTRO DE COPLE DE 2" PARA TUBO CERTA-LOK INC. TUBO, SELLO, SEGURO Y TORNILLOS.SUMINISTRO DE NIPLE 2" DE DIAMETRO EN ACERO INOXIDABLE CERTA-LOK,SUMINISTRO DE CABLE SUMERGIBLE CALIBRE 3 x 6 AWG, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
A1.2 | TOTAL MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLE
A1.3 | MULTIPLE DESCARGA
787 | C-PE0590D SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE Fo Go DE 90 x 3" DIAM., INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. | PZA | 1
1171 | C-PE121J SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE Fo Go DE 3" x 2" DIAM., INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. | PZA | 1
991 | C-PE059A SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION BUSHING DE Fo Go DE 2" x 1/2" DIAM., INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. | PZA | 1
4469 | C-PE841C SUMINISTRO Y COLOCACION DE Válvula de compuerta roscable de bronce 1/2" DE Diam., de 125 lb/pulg2 - 8.8 kg/cm2, MDO. 22.13, MCA. URREA | PZA | 1
1746 | C-PE610C SUMINISTRO Y COLOCACION DE Válvula de admisión y expulsión de aire de hierro dúctil 250 CWP Marca RUD FIG. DAX de 1/2", INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. | PZA | 1
3730 | J-MAN01A SUMINISTRO Y COLOCACION DE Manómetro Inox Glicerina 2.5 PLG, 0 A 200 Psi, Conexión 1/4 inferior, ventana de policarbonato | PZA | 1
1259 | C-PE155A SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE Fo Go C-40 DE 1/2" DIAM. x 10.2CMS. (13 x 102 MM.), INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. | PZA | 1
893 | C-PE032C SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARRETE CORTO DE Fo Fo DE 3" DE DIAM. INCLUYE EMPAQUE DE PLOMO Y TORNILLOS. | PZA | 1
3740 | J-MEG04A SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEDIDOR DE GASTO CONTI- NUO BRIDADO MCA.DELAUNET O SIMILAR DE 3"Ø, INCLUYE EMPAQUE DE PLOMO Y TORNILLOS. | PZA. | 1
1679 | C-PE564C SUMINISTRO Y COLOCACION DE Valvula De Retencion Swing Check Bridada 3 Pulgada marca RUD modelo D305, Hierro ductil, Presión: 250 PSI, Sello EPDM, INCLUYE EMPAQUES DE PLOMO Y TORNILLOS. | PZA | 1
3740 | J-MEG04A SUMINISTRO Y COLOCACION DE Medidor de Agua WST Bridado ANSI., MOD. WOLTMAN SILVER TURBO. Mecánico tipo turbina para redes de abastecimiento de 3" DIAM., marca ARAD-SICASA modelo WST, INCLUYE EMPAQUE DE PLOMO Y TORNILLOS. | PZA | 1
1704 | C-PE582C SUMINISTRO Y COLOCACION DE VÁLVULA COMPUERTA DE HIERRO DÚCTIL, VÁSTAGO FIJO, SELLO FLEX 250 CWP CON VOLANTE MARCA RUD FIG. D114 DE 3" DIAM., INCLUYE: 2 EMPAQUES DE PLOMO 3" Y 4 TORNILLOS DE 5/8" DE DIAM. Y 2 ½" DE LONG. | PZA | 2
1887 | C-PE1003 SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁVULA DE CONTROL DE NIVEL CON FLOTADOR 3 Pulgada, Clase: 150 dúctil, presión de trabajo hasta 300 psi CWP, MOD. D224, MCA. RUD (quipada con un flotador horizontal modulante) | PZA | 1
2246 | C-TUB40F SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE Fo Go L-200 O SIMILAR DE 3" DE DIAM. | ML | 2
825 | C-PE017A SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE Fo Go DE 45 x 3" DE DIAM. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. | PZA | 1
1644 | C-PE506A SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE Fo Go C-40 DE 3" DIAM. x 20.3 CMS. (76 x 203 MM). INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO | PZA | 1
A1.3 | TOTAL MULTIPLE DESCARGA
A1 | TOTAL EQUIPAMIENTO EN POZO PROFUNDO
A2 | LINEA DE CONDUCCION
A2.1 | GENERAL
SC6 | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA AGUA POTABLE, EN LINEAS DE CONDUCCION, INCLUYE: ACARREO DE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, COLOCACION DE ESTACAS EN NODOS Y UBICACIÓN DE LOS ATRAQUES, VALVULAS DE EXPLUSON DE AIRE Y DE DESFOGUE.. | M2 | 783.65
C-TUB30F-1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE FoGo L-200 DE 3" DIAM. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, ACARREO DE MATERIAL. | ML | 1306.09
C-PE015A-1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE FO.GO. DE 45øx 3" DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, ACARREO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
C-PE130A-1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA UNION DE FOGO DE 3"í, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO., ACARREO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 26
SC7 | ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 DE 20 CMS DE DIAMETRO, REFORZADO CON CUATRO VRS.NO3 Y ESTRIBOS DEL NO 2 @ 20 CMS, ALTURA PROMEDIO DE 0.80 M MAS 40 CMS BAJO EL NIVEL DEL TERRENO Y UNA ZAPATA DE 0.40 X0.40 CMS POR 10 CMS DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIAL, ACARREO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 65
A2.1 | TOTAL GENERAL
A2.2 | VALVULAS DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE 1/2" ( 1 PZA.)
C-PE121A-1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE FoGo DE 3"í, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO., ACARREO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
C-PE130A-1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA UNION DE FOGO DE 3"í, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO., ACARREO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
C-PE060A- | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCCION BUSHING DE FOGO DE 3" x 1/2"í, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO., INCLUYE: MATERIAL, ACARREO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
C-PE155A- | SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE FOGO L-200 DE 1/2"í x 10.2CMS. (13 x 102MM.),. INCLUYE: MATERIAL, ACARREO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
C-PE360A- | SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE FOGO L-200 DE 2"í x 20.3CMS. (51 x 203MM.), INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, ACARREO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
C-PE841C- | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA ROSCADA DE DE 8.80 KG/CM2 DE 1/2". INCLUYE: MATERIAL, ACARREO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
1746 | C-PE610C SUMINISTRO Y COLOCACION DE Válvula de admisión y expulsión de aire de hierro dúctil 250 CWP Marca RUD FIG. DAX de 1/2", INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. | PZA | 1
716 | C-COV01B CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO 1 DE 0.70 x 0.70 x 0.67 MTS.,MUROS DE 14 CM. 15 A 50 MM. (1/2" A 2") DE DIAM. INCLUYE: CONTRAMARCO SENCILLO 0.9 Y 1 TAPA TRAFICO PESADO | PZA | 1
A2.2 | TOTAL VALVULAS DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE 1/2" ( 1 PZA.)
A2.3 | VALVULAS DE DESFOGUE DE 3" ( 1 PZAS.)
C-PE121A-1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE FoGo DE 3"í, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO., ACARREO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
C-PE130A-1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA UNION DE FOGO DE 3"í, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO., ACARREO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
SC8-3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE FoGo DE 3” x 60 CMS. (51 x 600 mm). INCLUYE: MATERIAL, ACARREO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
C-PE360A-1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE FOGO L-200 DE 3"í x 20.3CMS. (76 x 203MM.), INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, ACARREO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
C-PE105A- | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CACHUCHA DE FOGO DE 3", INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, ACARREO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
C-COV01A- | CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO "1" DE 0.70 x 0.70 MTS. (50 Y 60 MM. DIAM.). INCLUYE: MATERIAL, ACARREO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
B-EMV51B- | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE LAMINA CAL.10 CON MARCO Y CONTRAMARCO DE 2 x1 1/4" DE ESP. DE 60x60 CMS. INCLUYE MATERIAL,CANDADO, PINTURA ANTICORROSIVA, FLETES Y MAMNIOBRAS.,ACARREO, CANDADO, PINTURA ANTICORROSIVA, FLETES Y MANIOBRAS. | PZA | 1
A2.3 | TOTAL VALVULAS DE DESFOGUE DE 3" ( 1 PZAS.)
A2.4 | CONEXION
C-PE015A-1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE FO.GO. DE 45øx 3" DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, ACARREO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
C-TUB30F-1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE FoGo L-200 DE 3" DIAM. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, ACARREO DE MATERIAL. | ML | 3.5
SC8-3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE FoGo DE 3” x 60 CMS. (51 x 600 mm). INCLUYE: MATERIAL, ACARREO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
0070 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE Fo. Go. L-200 DE 90 X 3" DE DIAM. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
A2.4 | TOTAL CONEXION
A2 | TOTAL LINEA DE CONDUCCION
A3 | LINEA DE ALIMENTACION
A3.1 | GENERAL
SC6 | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA AGUA POTABLE, EN LINEAS DE CONDUCCION, INCLUYE: ACARREO DE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, COLOCACION DE ESTACAS EN NODOS Y UBICACIÓN DE LOS ATRAQUES, VALVULAS DE EXPLUSON DE AIRE Y DE DESFOGUE.. | M2 | 103.45
C-TUB30F-1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE FoGo L-200 DE 3" DIAM. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, ACARREO DE MATERIAL. | ML | 172.41
C-PE130A-1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA UNION DE FOGO DE 3"í, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO., ACARREO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 4
SC7 | ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 DE 20 CMS DE DIAMETRO, REFORZADO CON CUATRO VRS.NO3 Y ESTRIBOS DEL NO 2 @ 20 CMS, ALTURA PROMEDIO DE 0.80 M MAS 40 CMS BAJO EL NIVEL DEL TERRENO Y UNA ZAPATA DE 0.40 X0.40 CMS POR 10 CMS DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIAL, ACARREO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 9
C-PE015A-1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE FO.GO. DE 45øx 3" DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, ACARREO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
A3.1 | TOTAL GENERAL
A3.2 | CONEXION
C-PE015A-1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE FO.GO. DE 45øx 3" DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, ACARREO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
C-TUB30F-1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE FoGo L-200 DE 3" DIAM. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, ACARREO DE MATERIAL. | ML | 3.5
SC8-3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE FoGo DE 3” x 60 CMS. (51 x 600 mm). INCLUYE: MATERIAL, ACARREO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
0070 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE Fo. Go. L-200 DE 90 X 3" DE DIAM. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
A3.2 | TOTAL CONEXION
A3 | TOTAL LINEA DE ALIMENTACION
A4 | LETRERO
A4.1 | GENERAL
G-HER08J | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 1.22 X 2.44 M. A BASE DE LAMINA CAL.#18 Y ANGULO ESTRUCTURAL DE 2"X ¬ PARA MARCO Y REFORZADO CON ANGULO DE 1«"X3/16, INCLUYE COLOCACION Y ROTULACION DE TRES ESCUDOS CON DATOS DE LA OBRA. | PZA | 1
A4.1 | TOTAL GENERAL
A4 | TOTAL LETRERO
A | TOTAL REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:
IVA 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: