## b)Estandar (E)
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD SAN MIGUEL COATLÁN, MUNICIPIO SAN MIGUEL COATLÁN.
LOCALIDAD: | 0001 - SAN MIGUEL COATLÁN
MUNICIPIO: | 263 - SAN MIGUEL COATLÁN
REGION: | 07 - SIERRA SUR
ESTADO: | 20 - OAXACA
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | %
A | A
A1 | POZO PROFUNDO
391 | B-LYT00A TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA. | M2 | 4
3810 | P-MOV01C TRANSPORTE DE EQUIPO CON CAPACIDAD PARA PROFUNDIDADES HASTA 450 METROS, EN CAMINO PAVIMENTADO | km | 139
3811 | P-MOV05A MOVIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION CON CAPACIDAD PARA PROFUNDIDADES HASTA 450 MTS. | EQUIP | 1
3793 | P-EQUIP05B EQUIPO DE PERFORACION TIPO ROTATORIO | HRS | 24
3797 | P-EXF10A EXCAVACION Y RELLENO DE FOSAS A CIELO ABIERTO EN MATERIAL COMUN. | FOSAS | 2
3806 | P-LOD10A LODO DE PERFORACION PREPARADO CON AGUA DULCE Y BENTONITA, SIN ADITIVOS QUIMICOS ESPECIALES, DE 36 SEGUNDOS DE VISCOSIDAD. | M3 | 109.48
3763 | P-ACA10A ACARREO DE AGUA, PRIMER KILOMETRO. | M3 | 109.48
5043 | P-ACA20A ACARREO DE AGUA EN KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO EN CAMINO PAVIMENTADO. | M3/KM | 218.96
3836 | P-SUM01A SUMINISTRO DE BENTONITA | TON | 8.21
47208 | P-PER00G8 PERFORACION DE POZOS EN MATERIAL "I" DE 20.32 CM (8" NOMINAL) DE DIAMETRO DE 0.00 A 100 MTS DE PROFUNDIDAD. | ML | 2
47248 | P-PER00I8 PERFORACION DE POZOS EN MATERIAL "III" DE 20.32 CM (8" NOMINAL) DE DIAMETRO DE 0.00 A 100 MTS DE PROFUNDIDAD. | ML | 38
3829 | P-REG00A REGISTRO ELECTRICO CON GRAFICAS DE RESISTIVIDAD Y POTENCIAL NATURAL PARA PROFUNDIDADES HASTA DE 450 METROS. | REG | 1
SCA8A14I | AMPLIACION DE PERFORACION DE POZO EN MATERIAL TIPO "I" DE 20.32 CMS (8" NOMINAL) A 35.56 CMS. (14" NOMINAL) DE DIAMETRO DE 0.00 A 100 MTS DE PROFUNDIDAD. | ML | 2
SCA8A14III | P-AMP00H AMPLIACION DE PERFORACION DE POZO EN MATERIAL TIPO "III" DE 20.32 CMS (8" NOMINAL) A 35.56 CMS. (14" NOMINAL) DE DIAMETRO DE 0.00 A 100 MTS DE PROFUNDIDAD. | ML | 38
SCA14A22I | P-AMP00G AMPLIACION DE PERFORACION DE POZO EN MATERIAL TIPO "I" DE 35.56 CMS (14" NOMINAL) A 55.88 CMS. (22" NOMINAL) DE DIAMETRO DE 0.00 A 100 MTS DE PROFUNDIDAD. | ML | 2
SCA14A22III | P-AMP00H AMPLIACION DE PERFORACION DE POZO EN MATERIAL TIPO "III" DE 35.56 CMS (14" NOMINAL) A 55.88 CMS. (22" NOMINAL) DE DIAMETRO DE 0.00 A 100 MTS DE PROFUNDIDAD. | ML | 4
5793 | P-SUM03D SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA LISA DE PVC DE 8" DE DIAMETRO PARA ADEME | ML | 8.7
5794 | P-SUM49D SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA RANURADA DE PVC DE 8" DE DIAMETRO, TIPO CANASTILLA VERTICAL, PARA ADEME. | ML | 32
3839 | P-SUM06B SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO DE 355.6 MM (14") DE 6.44 MM (1/4") DE ESPESOR DE DIAMETRO PARA CONTRA-ADEME | ML | 8.7
5377 | P-TUB77C CEMENTACION DE POZO CON TUBERIA CONTRA-ADEME CON EQUIPO DE PERFORACION PARA PERFORACIONES DE DIFERENTES DIAMETROS, INCLUYENDO TIEMPOS DE OPERACION DEL EQUIPO Y CEMENTO, ACARREO PRIMERO KM. | M3 | 1.31
6265 | P-TUB98C8 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON DE FONDO DE PVC DE 8" DE DIAM. | PZA | 1
S/CTEAF | T-EAF08 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA SOBRE ESPACIO ANULAR DEL FILTRO, INCLUYE TAPA DE ACERO, TORNILLO DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
3799 | P-FIL10A SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA REDONDEADA, LAVADA Y CRIBADA PARA FILTROS DE POZOS DE 1/4" A 1/2",INCLUYE SUMINISTRO DE LA GRAVA REDONDEADA A 10 KM, LAVADA Y CRIBADA, ACARREOS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA LA CORRECTA COLOCACION DEL FILTRO. | M3 | 7.95
3764 | P-ACA10B ACARREO DE GRAVA PARA FILTRO EN LOS KILOMETROS SUBSECUENTES A LOS PRIMEROS 10 KM | M3-KM | 1025.55
5213 | P-LIA35A LIMPIEZA DE POZO PROFUNDO CON EQUIPO HIDRONEUMATICO DE ALTA PRESION. INCLUYE TRASLADO DEL EQUIPO Y MANIOBRAS LOCALES. PROFUNDIDAD 51.00 A 60.00 MTS. | POZO | 1
5379 | P-MOV05D MOVIMIENTOS DE UNIDADES NEUMATICAS (600 PCM) PRIMER KILOMETRO EN CAMINO PAVIMENTADO. | MOV | 1
5380 | P-MOV50D KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO EN CAMINO PAVIMENTADO | km | 139
5382 | P-LIA05C UNIDADES NEUMATICAS PARA LIMPIEZA DE POZOS (600 PCM), TRABAJANDO EN OPERACIONES ORDENADAS POR LA CEABIEN | HR | 72
3843 | P-TRA10A TRATAMIENTO DE POZOS CON DISPERSOR DE ARCILLA | LTS | 50
6262 | P-DYA02A AFORO Y PRUEBA DE BOMBEO EFECTUADO CON BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA, POR UN LAPSO DE 24 HRS, INCLUYE TRANSPORTE, INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO, BOMBA CON COLUMNA DE 100 MM (4") DE DIAM. HASTA 122 MTS. (40 TRAMOS) DE LONGITUD Y MOTOR DE 95 H.P. NOMINALES MINIMOS. | AFORO | 1
6263 | P-DYA02B DESARROLLO DE POZO, EMPLEANDO BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA, BOMBA CON COLUMNA DE 100 MM (4") DE DIAM. HASTA 122 MTS (40 TRAMOS) DE LONGITUD. | HR | 72
3832 | P-RVP01A REVISION DE POZO CON CAMARA ESPECIAL DE VIDEOGRABACION PARA VERIFICACION DE LAS CONDICIONES ACTUALES DEL POZO COMO RANURA, GRADO DE INCRUSTACION, VERTICALIDAD, ETC., INCLUYE INTERPRETACION DEL MISMO. | REVIS | 1
3859 | Q-FQB01A ANALISIS FISICO-QUIMICO DEL AGUA, INCLUYENDO REACTIVOS NECESARIOS PARA EL ANALISIS. | ANLS | 1
A1 | TOTAL POZO PROFUNDO
A2 | MULTIPLE DE DESCARGA
S/CADAI | C-ACCPC2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADORES, SUPERIOR E INFERIOR, DE ACERO INOXIDABLE PARA COLUMNA, INCLUYE JUEGO DE ARNES PARA DESCARGA DE LA BOMBA, TODO EN 2" DE DIÁMETRO | KIT | 1
995 | C-PE060C SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE FOFO DE 90 X 2", INCLUYE EMPAQUE DE PLOMO Y TORNILLOS. | PZA | 1
1578 | C-PE449C SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION DE FOFO DE 2 1/2" X 2", INCLUYE EMPAQUE DE PLOMO Y TORNILLOS | PZA | 1
945 | C-PE046C SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARRETE LARGO DE FOFO DE 2 1/2", INCLUYE EMPAQUE DE PLOMO Y TORNILLOS | PZA | 3
1602 | C-PE466C SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE FOFO DE 2 1/2" X 2", INCLUYE EMPAQUES DE PLOMO Y TORNILLOS. | PZA | 2
5597 | C-PE191C SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRABRIDA ROSCADA DE FO.FO. DE 2" DE DIAM. INCLUYE: EMPAQUE DE PLOMO Y TORNILLOS. | PZA | 3
991 | C-PEO59A SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION BUSHING DE FOGO DE 2" x 1/2", INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. | PZA | 2
1266 | C?PE160A SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE FOGO C?40 DE 1/2" x 20.3CMS. (13 x 203MM.), INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. | PZA | 2
4469 | C?PE841C SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA ROSCADA DE 8.8 KG/CM2 Y 1/2" DE DIAM. | PZA | 1
1746 | C-PE610C SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA PARA ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE 1/2", INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. | PZA | 1
890 | C-PE031C SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARRETE CORTO DE FOFO DE 2 1/2", INCLUYE EMPAQUE DE PLOMO Y TORNILLOS | PZA | 3
S/CSCC34 | C-SCC34 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SIFON COLA DE COCHINO DE ACERO AL CARBÓN DE 1/2", INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. | PZA | 1
1039 | C-PE074A SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION DE CAMPANA DE FO.GO. DE 1/2" X 1/4", INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO | PZA | 1
55115 | S/MAR004 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANOMETRO DE 0-11 KG/CM2, CARATULA DE 2.5", SALIDA DE CONEXIÓN DE 1/4" DE DIAM. | PZA | 1
3739 | J-MEG03A SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEDIDOR DE GASTO CONTINUO BRIDADO MARCA DELAUNET O SIMILAR DE 2 1/2", INCLUYE EMPAQUE DE PLOMO Y TORNILLOS. | PZA | 1
1677 | C-PE563C SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA CHECK DE FoFo DE 2 1/2", INCLUYE EMPAQUES DE PLOMO Y TORNILLOS. | PZA | 1
1222 | C-PE137C SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUZ DE FOFO DE 2 1/2" X 2", INCLUYE EMPAQUES DE PLOMO Y TORNILLOS. | PZA | 1
1697 | C-PE580C SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE VASTAGO FIJO DE 2". INCLUYE: BRIDAS, TORNILLOS Y EMPAQUES DE PLOMO. | PZA | 2
942 | C-PE045C SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARRETE LARGO DE FOFO DE 2", INCLUYE EMPAQUE DE PLOMO Y TORNILLOS | PZA | 1
1799 | C-PE665C SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA ROSS TIPO 20 WR ROSCADA REDUCTORA DE PRESIÓN Y AMORTIGUADORA CONTRA GOLPE DE ARIETE DE 180 A 600 PSI (12.60- 42.20 KG/CM2) DE 2" | PZA | 1
886 | C-PE030C SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARRETE CORTO DE FOFO DE 2", INCLUYE EMPAQUE DE PLOMO Y TORNILLOS | PZA | 2
1701 | C-PE581C SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE VASTAGO FIJO DE 2 1/2". INCLUYE: BRIDAS, TORNILLOS Y EMPAQUES DE PLOMO. | PZA | 1
762 | C-PE003B SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA DE PVC DE 2 1/2" X 1/2", INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO | PZA | 1
1047 | C-PE076C SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE FOFO DE 45 X 2 1/2", INCLUYE EMPAQUE DE PLOMO Y TORNILLOS | PZA | 2
43945 | C-PES29A5 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARRETE DE FOFO FABRICADO CON TUBO DE ACERO AL CARBON, C-40 Y DOS BRIDAS SOLDABLES DE 2 1/2" X 1.20 M DE LONGITUD, INCLUYE EMPAQUE DE PLOMO Y TORNILLOS | PZA | 1
55975 | C-PE192C5 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRABRIDA ROSCADA DE FO.FO. DE 2 1/2" DE DIAM. INCLUYE: EMPAQUE DE PLOMO Y TORNILLOS. | PZA | 1
5026 | B-ATR10A FABRICACION Y COLOCACION DE ATRAQUES DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2. | M3 | 0.14
S/C. | CONSTRUCCION DE BROCAL DE CONCRETO ARMADO F´C=200 KG/CM2, AGREDADO MINIMO DE 3/4", CON DIMENSIONES DE 50X20X40 CM, INCLUYE COLADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 1
2154U | C-TUB07EU SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE uPVC (POLICLORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO) ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA COLUMNAS DE MOTOBOMBAS SUMERGIBLES, SERIE 150, DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE O´RING DE CAUCHO PARA UN SELLADO A PRUEBA DE FUGAS EN LAS UNIONES Y MATERIALES DE CONSUMO. | ML | 36
A2 | TOTAL MULTIPLE DE DESCARGA
A3 | EQUIPAMIENTO
2443 | F-ACO01A SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUFA SECA DE 2", PARA ACOMETIDA ELECTRICA SEGUN NORMAS C.F.E., INCLUYE TUBO DE FOGO DE 2", BASE PARA MEDIDOR Y 20 ML DE CABLE DEL No.6. | PZA | 1
S/CBS15HP | B-S15HP SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 15 HP DE POTENCIA, DISEÑADA PARA PROPORCIONAR UN GASTO DE 3.29 L.P.S. CONTRA UNA CARGA DINAMICA TOTAL DE 228.65 M. | PZA | 1
3717 | J-ECL04B SUMINISTRO Y COLOCACION DE HIPOCLORADOR PARA ZONAS RURALES CON SUMINISTRO DE HIPOCLORITO LIQUIDO CON CAPACIDAD DE DOSIFICACION DE 5.79 LTS/DIA, BOMBA DOSIFICADORA Y 5 M DE MANGUERA INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION. | PZA | 1
EQS/CS30 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENSOR PARA PARO DE BOMBA CUANDO LA FUENTE SE ENCUENTRA VACÍA, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. | PZA | 1
2451 | F-ACO99A SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA ALIMENTADORA DE 3 FASES, 3 HILOS, 460 V. PARA MOTOR DE 15 HP. INCLUYE ARRANCADOR CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 15 HP. | PZA | 1
A3 | TOTAL EQUIPAMIENTO
A4 | RAMAL ELECTRICO
2773 | F-RML02A RAMAL ELECTRICO 2F-3H, INCLUYE POSTERIA, CABLEADO Y EQUIPO DE PROTECCION SEGÚN ESPECIFICACIONES DE DISTRIBUCION C.F.E., INCLUYE PROYECTO ELECTRICO AUTORIZADO, VERIFICACION E INSTALACION ELECTRICA POR UNIDAD VERIFICADORA, PAGO DE PERMISOS DE INTERCONEXION Y OBTENCION DE LOS | RAMAL | 1
| CERTIFICADOS POR LA U.V.I.E. |  | 0
3981 | F-CCC10A SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUCHILLA CORTACIRCUITO PARA POTENCIA ADECUADA AL TRANSFORMADOR, PARA MONTAJE VERTICAL EN POSTE. | PZA | 4
5609BT | F-TRA23AT SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR BIFASICO A TRIFASICO TIPO POSTE PARA DISTRIBUCION AEREA DE 20 KVA, NOM-002-SEDE/ENER. | PZA | 1
A4 | TOTAL RAMAL ELECTRICO
A5 | PLATAFORMA DE BOMBEO
391 | B-LYT00A TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA. | M2 | 28.42
68 | A-EXC10H EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL "II" EN SECO, DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. | M3 | 14.4
4858 | B-PLN26B PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR. | M2 | 8.12
289 | B-ARE05A SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2, DEL # 3 EN ADELANTE. | KG | 64.04
404 | B-CIM01I COLOCACION DE CIMBRA DE MADERA EN CIMENTACIONES. | M2 | 3.54
4778 | B-CON25A CONCRETO EN CIMENTACION DE F'C=250 KG/CM2 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL. | M3 | 1.06
618 | B-MUR10B MURO DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 DE 14 CM DE ESPESOR JUNTEADO CON MOTERO CEMENTO-ARENA 1:3 | M2 | 11.84
293 | B-ARE12A SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN TRABES FY=4200 KG/CM2 DEL #3 EN ADELANTE, INCLUYE ELEVACION HASTA 6.20 MTS. | KG | 36.47
285 | B-ARE01A SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO DE FS=1265 KG/CM2. (ALAMBRON #2) | KG | 15.75
385 | B-CIM05A CIMBRA DE MADERA EN DALAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS, CON ALTURA DE OBRA FALSA HASTA 3.75 MTS. | M2 | 5.92
319 | B-CON08A CONCRETO EN DALAS, CASTILLOS, COLUMNAS Y TRABES DE F'C=150 KG/CM2 HASTA 6.20 MTS. DE ALTURA. | M3 | 0.44
6268 | S/CMAT02 CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 15X15 CM. ARMADO CON 4 VARILLAS No.3 Y ESTRIBOS No. 2 6 A.C. 10, CENTRO A.C. 20 CMS. INCLUYE: CIMBRA, ARMADO, COLADO, ANCLAJES Y CRUCE DE VARILLAS | ML | 4
294 | B-ARE16A SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN LOSAS FY=4200 KG/CM2, DEL # 3 EN ADELANTE, INCLUYE ELEVACION HASTA 6.20 MTS. | KG | 76.61
434 | B-CIM50B CIMBRA DE MADERA EN LOSAS HASTA 6.20 MTS. DE ALTURA. | M2 | 1.42
4717 | B-CON94A CONCRETO EN LOSAS DE F'C=250 KG/CM HASTA 6.20 M. DE ALTURA CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL. | M3 | 1.24
S/CMC | CONSTRUCCION DE MUERTO DE CONCRETO ARMADO F´C=200 KG/CM2, AGREDADO MINIMO DE 3/4", CON DIMENSIONES DE B=80 X b=0.65 Y h= 0.80 M, INCLUYE COLADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 2
S/CTFF-10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE FIERRO FUNDIDO PARA ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO | M | 15.5
505V | B-EMV03A5 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA (ESCALONES DE 80 CM DE LARGO CON VARILLA DE 1/2") CON SEPARACION DE 40 CM ENTRE ESCALONES | M | 8
6158 | G-PIN20C APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA CON BROCHA O ASPERSIÓN PARA FORMAS DOS CAPAS DE 0.038 MM C/U EN TUBOS Y VARILLAS DE 1/2" DE ESCALONES DE ESCALERA, TODO PARA ESTRUCTURA DE SOPORTE A UNA ALTURA DE HASTA 6.10 M | M2 | 0.66
237 | A-REL20A RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON AGUA EN CAPAS DE 0.20 MTS. DE ESPESOR, CON EQUIPO MANUAL. | M3 | 12.91
A5 | TOTAL PLATAFORMA DE BOMBEO
A6 | CASETA DE CONTROLES
391 | B-LYT00A TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA. | M2 | 1.53
293 | B-ARE12A SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN TRABES FY=4200 KG/CM2 DEL #3 EN ADELANTE, INCLUYE ELEVACION HASTA 6.20 MTS. | KG | 29.58
285 | B-ARE01A SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO DE FS=1265 KG/CM2. (ALAMBRON #2) | KG | 13.9
621 | B-MUR10J MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.14 M. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. | M2 | 4.99
385 | B-CIM05A CIMBRA DE MADERA EN DALAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS, CON ALTURA DE OBRA FALSA HASTA 3.75 MTS. | M2 | 3.92
319 | B-CON08A CONCRETO EN DALAS, CASTILLOS, COLUMNAS Y TRABES DE F'C=150 KG/CM2 HASTA 6.20 MTS. DE ALTURA. | M3 | 0.25
294 | B-ARE16A SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN LOSAS FY=4200 KG/CM2, DEL # 3 EN ADELANTE, INCLUYE ELEVACION HASTA 6.20 MTS. | KG | 32.14
353 | B-CIM20A CIMBRA DE MADERA EN LOSAS, CON ALTURA DE OBRA FALSA HASTA 3.75 MTS. | M2 | 4.6
472 | B-CON27A CONCRETO EN LOSAS DE F´C=250KG/CM2 HASTA 6.20 MTS. DE ALTURA. | M3 | 0.41
5725 | B-AYE20A APLANADO ACABADO PULIDO DE 2 CMS. DE ESP. PROMEDIO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5 SOBRE MURO A PLOMO Y REGLA. INCLUYE MATERIALES, RESANES, BOQUILLAS, DESPERDICIOS, CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 13.15
2966 | G-HER05J SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRERIA ESTRUCTURAL CON PERFILES T, Z Y L LAMINA CALIBRE 18, PARA PUERTAS Y VENTANAS EN AREAS MAYORES DE 1.00 M2. | M2 | 1.54
6030 | G-PIN30B SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA A DOS MANOS SOBRE ESTRUCTURA DE CONCRETO A UNA ALTURA DE 0.00 A 6.2 MTS. INCLUYE RESANES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. | M2 | 13.95
A6 | TOTAL CASETA DE CONTROLES
A7 | CERCO PERIMETRAL EN POZO PROFUNDO
391 | B-LYT00A TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA. | M2 | 16
68 | A-EXC10H EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL "II" EN SECO, DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. | M3 | 0.29
457 | B-CON01C FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO CICLOPEO EN CIMENTACION PARA ANCLADO DE POSTES CERCA DE F`C=100 KG/CM2 | M3 | 0.09
237 | A-REL20A RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON AGUA EN CAPAS DE 0.20 MTS. DE ESPESOR, CON EQUIPO MANUAL. | M3 | 0.2
4976 | G-HER05C SUM.Y COLOC.DE CERCA DE MALLA CICLON DE 2.00 M DE ALT. INC. MATS. PUESTOS EN OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOC. POSTES, MARCOS,ALAMBRE LISO, ESPADA PARA ALAM. DE PUAS, ALAM. DE PUAS Y MALLA CICLON GALV. CAL 10.5 ABERT 55X55 mm (HASTA 100M LONG.). | ML | 30
2951 | G-HER03C SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MALLA CICLON DE 2.00 x 2.00 MTS. CON MARCO GALVANIZADO, ESPADA PARA ALAM. DE PUAS Y ALAMBRE DE PUAS EN LA PARTE SUPERIOR. | PZA | 1
A7 | TOTAL CERCO PERIMETRAL EN POZO PROFUNDO
A8 | LINEA DE CONDUCCION
567 | B-LYT00B LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA PARA ZANJAS | M2 | 437.51
62 | A-EXC10B EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL "II" EN SECO, DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. | M3 | 0.24
2231 | C-TUB35F SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE FoGo L-200 DE 2 1/2" DIAM. | ML | 729.21
781 | C.PE007A SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO FOGO DE 90 X 2 1/2" INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. | PZA | 1
821 | C-PE016A SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO FOGO DE 45 X 2 1/2" INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. | PZA | 2
1014 | C-PE066A SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION BUSHING DE FOGO DE 2 1/2" x 1 1/2", INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. | PZA | 3
978 | C-PE055A SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION BUSHING DE FOGO DE 1 1/2" x 1/2", INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. | PZA | 2
1172 | C-PE122A SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE FoGo DE 2 1/2", INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. | PZA | 3
1593 | C-PE457A SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE FoGo C-40 DE 2 1/2" x 20.3 CMS. (64 x 203 MM)., INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. | PZA | 1
1470 | C?PE361A SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE FoGo C?40 DE 1 1/2" x 30.5 CMS. (38 x 305 MM)., INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. | PZA | 1
1466 | C-PE359A SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE FoGo C-40 DE 1 1/2" x 20.3 CMS. (38 x 203 MM)., INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. | PZA | 1
1266 | C?PE160A SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE FOGO C?40 DE 1/2" x 20.3CMS. (13 x 203MM.), INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. | PZA | 4
4469 | C?PE841C SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA ROSCADA DE 8.8 KG/CM2 Y 1/2" DE DIAM. | PZA | 2
1746 | C-PE610C SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA PARA ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE 1/2", INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. | PZA | 2
1848 | C-PE845C SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA ROSCADA DE 8.8 KG/CM2 DE 1 1/2" | PZA | 1
1203 | C-PE131A SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA UNION DE FOGO DE 2 1/2", INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. | PZA | 9
6078 | B-BAC19A CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE CONCRETO 0.25 x 0.25 x 1.00 MTS. ARMADO CON 4 VARILLAS 3/8" DIAM. Y ESTRIBOS 1/4" @ 20 CMS. INCLUYE ZAPATA DE CONCRETO ARMADA DE 0.60 X 0.60 MTS. Y 0.10 MTS DE ESPESOR., ARMADA CON VARILLA 3/8" DIAM. @ 20 CMS. AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F´C=200 KG/CM2. | PZA | 16
2719 | C-PE107A SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA OMEGA (U) FORJADA PARA SUJETAR TUBO DE 2 1/2", INCLUYE TAQUETES Y TORNILLOS | PZA | 92
5579 | A-REL48A RELLENO DE EXCAVACIONES COMPACTADO AL 95% PROCTOR UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA PROPIA EXCAVACION, DEPOSITADO LATERALMENTE, INCLUYE: PRUEBA DE COMPACTACION REALIZADA POR LABORATORIO | M3 | 0.21
714 | C-COV01A CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO "1" DE 0.70X0.70 (50 Y 60 MM DE DIAM.) | CAJA | 3
62135 | S/CVEN035 INTERCONEXIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA DE FO.GO. DE 2 1/2" PARA DESCARGA AL TANQUE EXISTENTE, INCLUYE 2 CODOS DE FO.GO. DE 90 X 2 1/2", 1 NIPLE DE FO.GO. DE 2 1/2" X 30 CM, 3.00 M. DE TUBO DE FO.GO. DE 2 1/2", RUPTURA Y RESANE DE MURO DE TANQUE | INTERCONEXION | 1
A8 | TOTAL LINEA DE CONDUCCION
A9 | REPOSICION DE PAVIMENTO
4241 | A-RUP051 CORTE CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE DE 12" EN PAVIMENTO ASFALTICO O HIDRAULICO. | ML | 13.7
4686 | A-DEM030 RUPTURA DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE CON EQUIPO (ROMPEDORA NEUMATICA) CON UN ESPESOR DE 20 CM EN PROMEDIO. | M2 | 1.03
4906 | A-REP090 REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 20 CM DE ESPESOR F´C=250 KG/CM2 | M2 | 1.03
S/CAPDM | I-ACAMP ACARREO PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, EN CAMIÓN VOLTEO INCLUYENDO CARGA Y DESCARGA A MANO. | M3 | 0.27
S/CSPDM | I-ACASMPD SOBREACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, EN KILOMETRO SUBSECUENTES AL PRIMERO EN CAMIÓN VOLTEO | M3/KM | 0.54
A9 | TOTAL REPOSICION DE PAVIMENTO
A10 | LINEA DE ALIMENTACION POR GRAVEDAD
567 | B-LYT00B LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA PARA ZANJAS | M2 | 441.37
62 | A-EXC10B EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL "II" EN SECO, DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. | M3 | 441.37
2277 | A-PLN01B7 CAMA DE ARENA PARA APOYAR TUBERÍAS, EN CAPAS TENDIDAS DE 7 CMS. COMPACTADA CON PISON MANUAL, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL EN EL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | M3 | 30.9
57775 | C-TU042A5 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-17 DE 2 1/2" DE DIAM. | ML | 735.59
3910 | C-PE157E SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD NMX-E-18-1996 DE 45 X 2 1/2" | PZA | 3
785 | C-PE007E SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD NMX-E-18-1996 DE 90 X 2 1/2" | PZA | 2
1172 | C-PE122A SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE FoGo DE 2 1/2", INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. | PZA | 6
1014 | C-PE066A SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION BUSHING DE FOGO DE 2 1/2" x 1 1/2", INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. | PZA | 6
978 | C-PE055A SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION BUSHING DE FOGO DE 1 1/2" x 1/2", INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. | PZA | 4
4469 | C?PE841C SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA ROSCADA DE 8.8 KG/CM2 Y 1/2" DE DIAM. | PZA | 4
MDS/CTBD5 | S/CCOI25 SUMINISTRO Y COLOCACION DE STUBEND DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 2 1/2" DIAM, INCLUYE CONTRABRIDA LISA DE FOFO | PZA | 12
1593 | C-PE457A SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE FoGo C-40 DE 2 1/2" x 20.3 CMS. (64 x 203 MM)., INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. | PZA | 12
1470 | C?PE361A SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE FoGo C?40 DE 1 1/2" x 30.5 CMS. (38 x 305 MM)., INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. | PZA | 2
1466 | C-PE359A SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE FoGo C-40 DE 1 1/2" x 20.3 CMS. (38 x 203 MM)., INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. | PZA | 2
1266 | C?PE160A SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE FOGO C?40 DE 1/2" x 20.3CMS. (13 x 203MM.), INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. | PZA | 8
1746 | C-PE610C SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA PARA ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE 1/2", INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. | PZA | 4
1848 | C-PE845C SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA ROSCADA DE 8.8 KG/CM2 DE 1 1/2" | PZA | 2
6295 | B-ATR21A ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÍNIMO DE 3/4" PARA TUBERÍA DE 2" A 6" DE DIAM. CON DIMENSIONES DE 50X20X40 CMS. INCLUYE COLADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 15
5579 | A-REL48A RELLENO DE EXCAVACIONES COMPACTADO AL 95% PROCTOR UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA PROPIA EXCAVACION, DEPOSITADO LATERALMENTE, INCLUYE: PRUEBA DE COMPACTACION REALIZADA POR LABORATORIO | M3 | 173.49
4530 | A-REL82A RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON AGUA EN CAPAS DE 0.20 M. DE ESPESOR CON APISONADOR MECANICO DE MOTOR DE DOS TIEMPOS (BAILARINA) | M3 | 236.98
714 | C-COV01A CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO "1" DE 0.70X0.70 (50 Y 60 MM DE DIAM.) | CAJA | 6
6213P5 | S/CVEN03P5 INTERCONEXIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA DE FO.GO. DE 2 1/2" PARA DESCARGA AL TANQUE EXISTENTE, INCLUYE 2 CODOS DE FO.GO. DE 90 X 2 1/2", 1 STUBEND DE PEAD DE 2 1/2", 1 CONTRABRIDA ROSCADA DE FO.FO., 2 NIPLES DE 2 1/2" X 30 CM, 3.00 M. DE TUBO DE FO.GO. DE 2 1/2", RUPTURA Y RESANE DE MURO DE TANQUE | INTERCONEXION | 1
A10 | TOTAL LINEA DE ALIMENTACION POR GRAVEDAD
A11 | LETRERO DE OBRA
4688 | G-HER08J SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 1.22 X 2.44 M. A BASE DE LAMINA CAL.#18 Y ANGULO ESTRUCTURAL DE 2" PARA MARCO Y REFORZADO CON ANGULO DE 1" X 3/16", INCLUYE COLOCACION Y VINIL ADHERIBLE CON DATOS DE LA OBRA. | PZA | 1
A11 | TOTAL LETRERO DE OBRA
A | TOTAL A
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:
IVA 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: