## b)Estandar (E)
OBRA: | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN YATARENI, MUNICIPIO SAN AGUSTIN YATARENI
REGION: | 08- VALLES CENTRALES
MUNICIPIO: | (087) SAN AGUSTIN YATARENI
LOCALIDAD | (0001) SAN AGUSTIN YATARENI
ESTADO: | (20) OAXACA
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | %
A | POZO PROFUNDO
01 | PRELIMINARES
391 | B-LYT00A LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA EL DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA | M2 | 225
01 | TOTAL PRELIMINARES
02 | "P-MOV00A MOVIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION COMPLETO CON HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, HASTA UNA DISTANCIA DE 15 KILOMETROS. "
3811 | P-MOV05A EQUIPO DE PERFORACION CON CAPACIDADAD PARA PROFUNDIDADES HASTA 450 MTS. | MOV | 1
02 | TOTAL "P-MOV00A MOVIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION COMPLETO CON HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, HASTA UNA DISTANCIA DE 15 KILOMETROS. "
03 | "P-MOV00B INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACION."
3812 | P-MOV05B EQUIPO CON CAPACIDAD PARA PROFUNDIDADES HASTA 450 METROS | MOV | 1
03 | TOTAL "P-MOV00B INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACION."
04 | P-MOV00C TRANSPORTE DE EQUIPO DE PERFORACION COMPLETO CON HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, SUBSECUENTES A LOS PRIMEROS 15 KILOMETROS.
3810 | P-MOV01C EQUIPO CON CAPACIDAD PARA PROFUNDIDADES HASTA 450 METROS, EN CAMINO PAVIMENTADO. | KM | 5
04 | TOTAL P-MOV00C TRANSPORTE DE EQUIPO DE PERFORACION COMPLETO CON HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, SUBSECUENTES A LOS PRIMEROS 15 KILOMETROS.
05 | P-EXF00A EXCAVACION Y RELLENO DE FOSAS PARA LODOS DE PERFORACION
3797 | P-EXF10A EXCAVACION Y RELLENO DE FOSAS A CIELO ABIERTO EN MATERIAL COMUN. | FOSAS | 1
20PPTL25 | SUMINISTRO DE PIPA DE AGUA DE 10000 LTS. | M3 | 1
20PPTL30 | LODOS DE PERFORACIÓN PREPARADO CON AGUA DULCE Y BENTONITA, SIN ADITIVOS QUIMICOS ESPECIALES, DE 36 SEGUNDOS DE VISCOSIDAD. INCLUYE SUMINISTRO DE BENTONITA. | M3 | 60
05 | TOTAL P-EXF00A EXCAVACION Y RELLENO DE FOSAS PARA LODOS DE PERFORACION
06 | P-PER00G PERFORACION DE POZOS EN MATERIAL "I" DE 25.40 CM. (10" NOMINAL) DE DIAMETRO
4721 | P-PER05G DE 0.00 A 100.00 M DE PROFUNDIDAD. | ML | 5
06 | TOTAL P-PER00G PERFORACION DE POZOS EN MATERIAL "I" DE 25.40 CM. (10" NOMINAL) DE DIAMETRO
07 | P-PER00H PERFORACION DE POZOS EN MATERIAL "II" DE 25.40 CM. (10" NOMINAL) DE DIAMETRO
4723 | P-PER05G DE 0.00 A 100.00 M DE PROFUNDIDAD. | ML | 100
4723-1 | P-PER05G DE 100.00 A 200.00 M DE PROFUNDIDAD. | ML | 35
RGELG | REGISTRO ELÉCTRICO CON GRÁFICAS DE RESISTIVIDAD Y POTENCIAL NATURAL, HASTA 200 M. | REG | 1
07 | TOTAL P-PER00H PERFORACION DE POZOS EN MATERIAL "II" DE 25.40 CM. (10" NOMINAL) DE DIAMETRO
08 | P-AMP00D AMPLIACION DE PERFORACION DE POZO EN MATERIAL TIPO I DE 25.40 CM(10" NOMINAL) A 45.72 (18"NOMINAL)
4727 | P-AMP05D AMPLIACION DE PERFORACION DE POZO EN MATERIAL TIPO I DE 0.00 A 100.00 MT DE PROFUNDIDAD | ML | 5
08 | TOTAL P-AMP00D AMPLIACION DE PERFORACION DE POZO EN MATERIAL TIPO I DE 25.40 CM(10" NOMINAL) A 45.72 (18"NOMINAL)
09 | P-AMP00E AMPLIACION DE PERFORACION DE POZO EN MATERIAL TIPO "II" DE 25.40 CM(10" NOMINAL) A 45.72 (18"NOMINAL)
4729 | P-AMP05E DE 0.00 A 100.00 M DE PROFUNDIDAD. | ML | 100
4729-1 | P-AMP05E DE 100.00 A 200.00 M DE PROFUNDIDAD. | ML | 35 |  |  |  | 0
09 | TOTAL P-AMP00E AMPLIACION DE PERFORACION DE POZO EN MATERIAL TIPO "II" DE 25.40 CM(10" NOMINAL) A 45.72 (18"NOMINAL)
10 | AMPLIACION DE PERFORACION DE POZO EN MATERIAL TIPO I DE 45.72 (18"NOMINAL) A 60.96 CM(24" NOMINAL)
TBPVC9 | AMPLIACION DE PERFORACION DE POZO EN MATERIAL TIPO I DE 0.00 A 100.00 MT DE PROFUNDIDAD | ML | 5
TBPVC10 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA LISA DE PVC DE 10" DE DIÁMETRO PARA ADEME | ML | 6
TBPVC11 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE PVC RANURADA DE 10" DE DIÁMETRO, C-10 PARA ADEME | ML | 135
TBPVC12 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA PARA CONTRA-ADEME DE PVC DE 18" DE DIÁMETRO C-10 | ML | 5.5
20PPTL90 | SUMINISTRO DE GRAVA REDONDEADA, LAVADA Y CRIBADA PARA FILTROS DE POZOS DE 1/4" A 1/2", INCLUYE ACARREO. | M3 | 18.265
20PPTL95 | ACARREO DE GRAVA PARA FILTRO EN LOS KILÓMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO | M3/KM | 8
TBG2-0.5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBOS ENGRAVADORES GALVANIZADOS DE 2" X 0.50 MTS, AHOGADOS EN LA ZONA DE CEMENTACION DE LOS POZOS, INCLUYE: TAPON HEMBRA DE 2" DE DIAM. DE FOGO; MATERIALES DE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION | PZA | 2
SLLNTR | SELLO SANITARIO: CEMENTACION DE TUBERIA PARA CONTRADEME POR INYECCION DE CEMENTO DE POZO HASTA 6.00 M DE PROFUNDIDAD EN TUBERIA DE CONTRA ADEME DE 18" DE DIAMETRO: INCLUYE TIEMPOS DE CEMENTO Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS; ASI COMO FLETES Y ACARREOS | M3 | 0.825
20PPTL100 | TRATAMIENTO DE POZOS CON DISPERSOR DE ARCILLA. | LT | 70
5205 | P-LIA40A LIMPIEZA DE POZO PROFUNDO CON EQUIPO HIDRONEUMATICO DE ALTA PRESION. INCLUYE TRASLADO DEL EQUIPO Y MANIOBRAS LOCALES. PROFUNDIDAD 61.00 A 70.00 MTS. | POZO | 1
10 | TOTAL AMPLIACION DE PERFORACION DE POZO EN MATERIAL TIPO I DE 45.72 (18"NOMINAL) A 60.96 CM(24" NOMINAL)
11 | DESARROLLO Y AFORO O PRUEBA DE BOMBEO EFECTUADA CON BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA, POR UN LAPSO DE 24 HORAS. INCLUYE TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO.
6262 | P-DYA02A BOMBA CON COLUMNA DE 100 MM (4") DE DIAM. HASTA 150 MTS. (50 TRAMOS) DE LONGITUD Y MOTOR DE 95 H.P. NOMINALES MINIMOS. | DESAR | 1
11 | TOTAL DESARROLLO Y AFORO O PRUEBA DE BOMBEO EFECTUADA CON BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA, POR UN LAPSO DE 24 HORAS. INCLUYE TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO.
12 | P-DYA00B HORA EFECTIVA DE BOMBEO DE POZO, EMPLEANDO BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA, EN TIEMPOS ADICIONALES A LAS PRIMERAS 24 HORAS.
6263 | P-DYA02B BOMBA CON COLUMNA DE 100 MM (4") DE DIAM. HASTA 150 MTS. (50 TRAMOS) DE LONGITUD. | HR | 48
C-PE169B | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CAMPANA DE PVC DE 10" DE DIÁMETRO | PZA | 1
3859 | "Q-FQB01A ANALISIS FISICO-QUIMICO DEL AGUA, INCLUYENDO REACTIVOS NECESARIOS PARA EL ANALISIS. " | ANLS | 1
12 | TOTAL P-DYA00B HORA EFECTIVA DE BOMBEO DE POZO, EMPLEANDO BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA, EN TIEMPOS ADICIONALES A LAS PRIMERAS 24 HORAS.
A | TOTAL POZO PROFUNDO
B | PLATAFORMA
391 | B-LYT00A LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA EL DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA | M2 | 18.2
68 | A-EXC10H EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL "II" EN SECO, DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD. | M3 | 7.29
239 | "A-REL00A RELLENO DE EXCAVACIONES COMPACTADO AL 85% PROCTOR UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA PROPIA EXCAVACIÓN DEPOSITADO LATERALMENTE. INCLUYE SELECCIÓN DEL MATERIAL" | M3 | 9.2445
285 | B-ARE01A SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO DE Fs= 1265 KG/CM2. ( ALAMBRON #2 ). | KG | 38.8096
319 | B-CON08A CONCRETO EN DALAS, CASTILLOS, COLUMNAS Y TRABES DE F'C=150 KG/CM2 HASTA 6.20 MTS. DE ALTURA. | M3 | 1.326
390 | B-CON07A CONCRETO EN CIMENTACION DE FÇ= 150 KG/CM2 | M3 | 1.804
289 | B-ARE05A SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2, DEL # 3 EN ADELANTE. | KG | 109.2576
294 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN LOSAS FY=4200 KG/CM2, DEL # 3 EN ADELANTE, INCLUYE ELEVACION HASTA 6.20 MTS. | KG | 127.509
01 | APLANADOS Y EMBOQUILLADOS
328 | B-AYE00A APLANADOS DE MORTERO DE CEMENTO INCLUYE SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES Y ANDAMIOS NECESARIOS, REPELLADO, ? ACABADO DE ESQUINAS Y EMBOQUILLADOS. | M2 | 9.96
320 | B-CIM01A CIMBRA DE MADERA EN CIMENTACION; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ADITIVO DESMOLDATE. | M3 | 17
353 | B-CIM20A CIMBRA DE MADERA EN LOSAS, CON ALTURA DE OBRA FALSA HASTA 3.75 MTS. | M2 | 10.8
460 | B-CON09A CONCRETO EN LOSAS DE F'c=150 KG/CM2. HASTA 6.20 MTS. DE ALTURA. | M3 | 1.38
618 | B-MUR10B MURO DE TABICON DE CONCRETO DE 10x14x28 DE 14 CM. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3. | M2 | 11.2
01 | TOTAL APLANADOS Y EMBOQUILLADOS
B | TOTAL PLATAFORMA
C | MAMPARA DE CONTROL
294 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN LOSAS FY=4200 KG/CM2, DEL # 3 EN ADELANTE, INCLUYE ELEVACION HASTA 6.20 MTS. | KG | 20.132
285 | B-ARE01A SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO DE Fs= 1265 KG/CM2. ( ALAMBRON #2 ). | KG | 13.5782
291 | B?ARE10A SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURAS FY=4200 KG/CM2, DEL # 3 EN ADELANTE, INCLUYE: ELEVACION HASTA 6.20 MTS., TRASLAPES, ESCUADRAS GANCHOS, ANCLAJE Y DESPERDICIOS. | KG | 38.528
01 | TOTAL SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO, INCLUYE SUMINISTRO DE SILLETAS, ALAMBRE Y DEMAS ACCESORIOS, ACARREO, MANIOBRAS Y ALMACENAJES, TRASLAPES O SOLDADURAS Y DESPERDICIOS (SEGUN ESPECIFICACIONES DE PLANO)
01 | CIMBRAS
1 | A CIMBRA PARA ALBAÑILERIA DE ACABADOS NO APARENTES, INCLUYE HABILITADO,CIMBRADO,DESCIMBRADO,OBRA FALSA, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, QUITAR TORZALES, MO¥OS, ETC. PARA DAR APARIENCIA.
385 | B-CIM05A CIMBRA DE MADERA EN DALAS, CATILLOS Y CERRAMIENTOS, CON ALTURA DE OBRA FALSA HASTA 3.75 MTS. | M2 | 8.96
353 | B-CIM20A CIMBRA DE MADERA EN LOSAS, CON ALTURA DE OBRA FALSA HASTA 3.75 MTS. | M2 | 2.25
319 | B-CON08A CONCRETO EN DALAS, CASTILLOS, COLUMNAS Y TRABES DE F'C=150 KG/CM2 HASTA 6.20 MTS. DE ALTURA. | M3 | 0.18
460 | B-CON09A CONCRETO EN LOSAS DE F'c=150 KG/CM2. HASTA 6.20 MTS. DE ALTURA. | M3 | 0.24
618 | B-MUR10B MURO DE TABICON DE CONCRETO DE 10x14x28 DE 14 CM. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3. | M2 | 3.42
325 | B-AYE12A APLANADO FINO A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, DE 2 CMS. DE ESPESOR, HASTA 6.20 MTS. DE ALTURA | M2 | 16.88
3109 | G-PIN05B PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES, 2 MANOS. | M2 | 16.88
2941 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA TIPO LOUVER DE 1.20X1.00 MTS,INCLUYE MATERIALES EN OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES, HABILITADO, INCLUYENDO SOLDADURA E INSTALACION. | PZA | 1
2443 | F-ACO01A SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUFA SECA DE 2"i, PARA ACOMETIDA ELECTRICA SEGUN NORMAS C.F.E., INCLUYE TUBO DE FOGO DE 2" DIAM., BASE PARA MEDIDOR Y CABLE DEL No.6. | PZA | 1
1 | TOTAL A CIMBRA PARA ALBAÑILERIA DE ACABADOS NO APARENTES, INCLUYE HABILITADO,CIMBRADO,DESCIMBRADO,OBRA FALSA, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, QUITAR TORZALES, MO¥OS, ETC. PARA DAR APARIENCIA.
01 | TOTAL CIMBRAS
02 | CLORACION
S/C110 | J-ECLO4 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HIPOCLORADOR PARA ZONAS RURALES CON SUMINISTRO DE HIPOCLORITO LÍQUIDO HASTA UN GASTO DE 10 LPS, CAPACIDAD DE DOSIFICACIÓN DE 0.66 GALONES/HORA BOMBA DOSIFICADORA Y 5 M MANGUERA, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | PZA | 1
4,476 | H-SU177G SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% CON CONCENTRACION PORRON DE 62 KG INCLUYE RECIPIENTE | PZA | 46
3,222 | H-SU600G SUMINISTRO DE COMPARADOR CLORIMETRICO PARA MEDIR CLORO RESIDUAL Y PH | PZA | 2
4,332 | H-SU152G SUMINISTRO DE MASCARILLA PARA GASES Y POLVO MODELO 1400. INCLUYE LENTES Y REPUESTOS. | PZA | 2
02 | TOTAL CLORACION
C | TOTAL MAMPARA DE CONTROL
D | MULTIPLE DE DESCARGA
906 | C-PE035A SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR ESPIGGA DE PVC HIDRULICO DE 3" DIAM., INCLUYE MATERIALS DE CONSUMO | PZA | 1
906-1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD DE FOFO CLASE A-5 SE 3" DIAM., INCLUYE EMPAQUE DE PLOMO , TORNILLOS Y HECHULA DE ROSCA | PZA | 1
787 | C-PE0590D SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE FOGO DE 90 X 3" DIAM, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO | PZA | 1
1505 | C-PE389C SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION DE FOFO DE 4" X 3" DIAM., INCLUYE EMPAQUES DE PLOMO Y TORNILLOS | PZA | 1
1240 | "C-PE141C SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUZ DE Fo Fo. 4"" x 4"" DIAM. INCLUYE EMPAQUES DE PLOMO Y TORNILLOS. " | PZA | 1
1613 | C-PEA74C SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE FOFO DE 4" X 4" DIAM. INCLUYE EMPAQUES DE PLOMO Y TORNILLOS | PZA | 2
1,259 | C-PE155A SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE FOGO C-40 DE 1/2" DIAM X 10.2 CMS (13 X 102 MM), INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO | PZA | 4
1,746 | C-PE610C SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA PARA ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE 1/2" DIAM, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO | PZA | 1
3,933 | C-PE849C SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE GLOBO ROSCADA DE BRONCE DE 1/2" DIAM Y 10.0 KG/CM2 | PZA | 2
1670 | C-PE557A SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE FOGO C-40 DE 4" DIAM X 30.5 CMS (102 X 305 MM), INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO | PZA | 3
VLCHF4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA CHECK DE FOFO DE 4" DIAM, INCLUYE EMPAQUES DE PLOMO Y TORNILLOS | PZA | 1
J-MAN15A | "J-MAN15A SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANOMETRO DE 20 KG/CM2 CON SALIDA DE 3/4"" DE DIAMETRO. " | PZA | 1
VLTR20WR | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA ROSS TIPO 20 WR. CONTRA GOLPE DE ARIETE DE 50 A 180 PSI (3.5 A 12.6 KG/CM2) DE 4" DE DIAMETRO | PZA | 1
1707 | C-PE582C SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE 4" DIAM, INCLUYE EMPAQUES DE PLOMO Y TORNILLOS | PZA | 3
950 | C-PE048C SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARRETE LARGO DE FOFO DE 4" DIAM, INCLUYE EMPAQUE DE PLOMO Y TORNILLOS | PZA | 3
829 | C-PE018A SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE FOGO DE 45 X 4" DE DIAM. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO | PZA | 2
1051 | C-PE078C SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE FOFO DE 45 x 4" DIAM., INCLUYE EMPAQUE DE PLOMO Y TORNILLOS. | PZA | 2
ADHTM | SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR HIDROTOMA PEAD/CUERDA GALVANIZADA HEMBRA DE 4" DIAM, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO | PZA | 1
RB4X1/2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION BUSHING DE FOGO DE 6" X 1 /2" DIAM. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO | PZA | 2
3743 | J-MEG06A SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEDIDOR DE GASTO CONTINUO BRIDADO MCA. DELAUNET O SIMILAR DE 4" DIAM, INCLUYE EMPAQUE DE PLOMO Y TORNILLOS | PZA | 1
899 | C-PE033C SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARRETE CORTO DE FOFO DE 4" DE DIAM. INCLUYE EMPAQUE DE PLOMO Y TORNILLOS | PZA | 3
859 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA-BRIDA ROSCADA DE FOFO DE 4" DIAM. INCLUYE EMPAQUE DE PLOMO Y TORNILLOS | PZA | 4
S/C003 | CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, AGREGADO MINIMO DE 3/4", PARA TUBERIA DE 2" A 6" DE DIAM. CON DIMENSIONES DE 50X20X40 CMS, INCLUYE COLADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 4
BRCA | CONSTRUCCION DE BROCAL DE CONCRETO ARMADO F´C=200 KG/CM2, AGREDADO MINIMO DE 3/4", CON DIMENSIONES DE 50X20X40 CM, INCLUYE COLADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 1
TBM6-3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PARA COLUMNA PVC DE 3 " DIAM. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO PARA COLUMNA DE BOMBEO | ML | 136.7
S/C006 | SUMINISTRO DE BOMBA DE DIAMETRO DE MOTOR 6" DE 30 H.P. , PARA VENCER UNA C.D.T.=228.63 MTS. EF=70%, CON UN Q= 7.13 LPS. NCLUYE BOMBA DE ACERO INOXIDABLE, MOTOR TRIFÁSICO EN 230 V, CABLE PLANO SUMERGIBLE, ADAPTADORES PARA COLUMNA.INCLUYE: ACARREO LIBRE, PUESTO EN EL LUGAR DE LA OBRA. | PZA | 1
D | TOTAL MULTIPLE DE DESCARGA
E | RAMAL ELECTRICO
01 | POSTES
PC-127501 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750 INCLUYE: APERTURA DE CEPA, HINCADO, ORIENTACION, PLOMEADO, AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, FLETE, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 1
01 | TOTAL POSTES
02 | ESTRUCTURA EN MEDIA TENSION
1002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1R1, INCLUYE: MANO DE OBRA Y MATERIALES, FIJACION, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA | PZA | 1
02 | TOTAL ESTRUCTURA EN MEDIA TENSION
03 | ESTRUCTURA EN BAJA TENSION
1002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1R1, INCLUYE: MANO DE OBRA Y MATERIALES, FIJACION, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA | PZA | 1
03 | TOTAL ESTRUCTURA EN BAJA TENSION
04 | CONDUCTORES
CACR3/0 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ACSR3/0, INCLUYE: MANO DE OBRA Y MATERIALES EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA | KG | 120
04 | TOTAL CONDUCTORES
05 | RETENIDAS
REVEAD | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO RVEAD PARA POSTE DE CONCRETO, INCLUYE: TRAZO, LOCALIZACION, EXCAVACION DE CEPA PARA ANCLAJE, RECOLECCION Y DISTRIBUCION DE PIEDRA A PIE DE CEPA, PRUEBAS Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA | PZA | 1
05 | TOTAL RETENIDAS
06 | TRANSFORMADOR
TR45KVA | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 45 KVA ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 1
GRGTF | SUMINISTRO E INSTALACION DE GARGANTA PARA TRANSFORMADOR, INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 1
06 | TOTAL TRANSFORMADOR
07 | ACOMETIDAS
ACMT-4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA AEREA TRIFASICA, INCLUYE: CABLE DE COBRE FORRADO N° 4, CONECTORES, COLOCACION DE MEDIDOR, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
BTS1B1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTIDOR DE SERVICIO 1B1/1B1, PARA CONEXIÓN DE ACOMETIDAS, INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 1
INTSG 3-100 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD 3X100 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 1
07 | TOTAL ACOMETIDAS
08 | UNIDAD VERIFICADORA
PRYEL | APROBACION DE PROYECTO ELECTRICO EN MEDIA Y BAJA TENSION POR PARTE DE LA COMPAÑÍA SUMINSTRADORA CFE, INCLUYE: REVISION DE PROYECTOS MENORES, CONEXIÓN DE LINEA DE MEDIA TENSION URBANA Y SUPERVISION DE REDES DE DISTRIBUCION M.T T B.T AEREA | VERIFICACION | 1
POBR | PAGO DE CARGOS DE OBRAS REALIZADAS POR TERCEROS, INCLUYE: CARGO POR AMPLIACION Y CARGO DE MANIOBRAS POR LICENCIA O LIBRANZA | PAGO | 1
08 | TOTAL UNIDAD VERIFICADORA
E | TOTAL RAMAL ELECTRICO
F | CERCADO PERIMETRAL PARA POZO PROFUNDO
391 | B-LYT00A LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA EL DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA | M2 | 60
68 | A-EXC10H EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL "II" EN SECO, DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD. | M3 | 11.6
4858 | B?PLN26B PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR. | M2 | 34.8
291 | B?ARE10A SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURAS FY=4200 KG/CM2, DEL # 3 EN ADELANTE, INCLUYE: ELEVACION HASTA 6.20 MTS., TRASLAPES, ESCUADRAS GANCHOS, ANCLAJE Y DESPERDICIOS. | KG | 205.314
286 | B-ARE01C SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMEX DE 15 X 15 EN CASTILLOS Y CADENAS | ML | 19
287 | B-ARE02C SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMEX DE 15 X 20 EN CASTILLOS Y CADENAS | ML | 58
320 | B-CIM01A CIMBRA DE MADERA EN CIMENTACION; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ADITIVO DESMOLDATE. | M3 | 17.58
456 | B-CON01A CONCRETO EN CIMENTACION DE F'c=100 KG/CM2. | M3 | 5.22
618 | B-MUR10B MURO DE TABICON DE CONCRETO DE 10x14x28 DE 14 CM. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3. | M2 | 31.65
385 | B-CIM05A CIMBRA DE MADERA EN DALAS, CATILLOS Y CERRAMIENTOS, CON ALTURA DE OBRA FALSA HASTA 3.75 MTS. | M2 | 24.88
321 | "B-CON20A CONCRETO EN DALAS, CASTILLOS, COLUMNAS Y TRABES DE F'c=200 KG/CM2 HASTA 6.20 MTS. DE ALTURA" | M3 | 1.9965
325 | B-AYE12A APLANADO FINO A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, DE 2 CMS. DE ESPESOR, HASTA 6.20 MTS. DE ALTURA | M2 | 116
3109 | G-PIN05B PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES, 2 MANOS. | M2 | 116
2943 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCA DE MALLA CICLON, GALVANIZADA DE 1.5 MTS. DE ALTO CON PUAS, INCLUYE MATERIALES PUESTOS EN OBRA, FLETES, MANIO.LOC., POSTES, MARCOS Y MALLA CICLON GALVANIZADA CAL.10.5, ABERT. 55 x 55 MM. (500 A 1000 M CADA 4 | M2 | 87
2951 | G-HER03C SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MALLA CICLO DE 2 x 2 MTS. CON MARCO GALVANIZADO CON ALAMBRE DE PUAS EN LA PARTE SUPERIOR. | PZA | 1
F | TOTAL CERCADO PERIMETRAL PARA POZO PROFUNDO
G | LINEA DE CONDUCCION A TANQUE EXISTENTE
391 | B-LYT00A LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA EL DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA | M2 | 889.56
A-EXC50U | A-EXC50U EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "II" EN SECO, ZONA "A", DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. | M3 | 359.63
CMA5-10 | CAMA DE ARENA PARA APOYAR TUBERIAS, EN CAPAS TENDIDAS DE 5 A 10 CM SEGÚN REQUIERA DIAMETRO DE TUBERIA. COMPACTADA CON PISON MANUAL, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL EN EL SITIO DE SU COLOCACION. | M3 | 35.963
2257 | C-TUB45F SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE Fo.Go. L-200 DE 4" DIAM. | ML | 883.19
TBPL9-4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DESNSIDAD RD-9 DE 4" DIAM. | ML | 599.38
6630 | A-REL23A RELLENO ACOSTILLADO APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL, HASTA 30 CM. ARRIBA DEL LOMO DEL TUBO. INCLUYE:SELECCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE BANCO DE PRESTAMO O DE ALMACENAMIENTO, EN CAPAS DE 20 CM., AGUA PARA SU COMPACTACION | M3 | 144.8976
239RLEXC | RELLENO DE EXCAVACIONES COMPACTADO AL 95% PROCTOR UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA PROPIA EXCAVACION DEPO-SITADO LATERALMENTE. INCLUYE SELECCION DEL MATERIAL | M3 | 172.6224
I-ACA1A4 | I-ACA1A4 ACARREO PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y DEMOLICION, INCLUYE CARGA Y DESCARGA A MANO, EN CAMINO PAVIMENTADO. | M3 | 188.37
I-ACA1D4 | I-ACA1D4 SOBREACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y DEMOLICION EN KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO, EN CAMINO PAVIMENTADO | M3/KM | 376.74
G | TOTAL LINEA DE CONDUCCION A TANQUE EXISTENTE
H | PIEZAS ESPECIALES
793 | "C-PE009A SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE Fo Go DE 90 x 4"" INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO." | PZA | 1
329 | "C-PE018A SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE Fo Go DE 45 x 4"" DIAM., INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. " | PZA | 4
CDFG22-4 | " SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE Fo Go DE 22 x 4"" DIAM., INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. " | PZA | 2
1179 | C-PE124A SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE FOGO DE 4" DIAM, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO | PZA | 3
1668 | C-PE555A SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE FOGO C-40 DE 4" DIAM. X 20.3 CMS. (102x203 MM). INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO | PZA | 6
1208 | "C-PE133A SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA UNION DE Fo Go DE 4"" DIAM., INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. " | PZA | 55
4202 | "C-PE865C SUM. Y COL. DE VALVULA DE COMPUERTA ROSCADA DE 14 KG/CM2 DE 1 1/2"" DIAM." | PZA | 2
1259 | "C-PE155A SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE Fo Go C-40 DE 1/2"" DIAM. x 10.2CMS. (13 x 102 MM.), INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. " | PZA | 4
1746 | "C-PE610C SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA PARA ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE 1/2"" DIAM., INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO." | PZA | 2
720 | C?COV02I HECHURA DE CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO "2"DE 1.00 x 0.90 MTS.( 75 A 150 MM í). | PZA | 3
RB4X1/2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION BUSHING DE FOGO DE 6" X 1 /2" DIAM. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO | PZA | 2
VLCVF2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE 2" DIAM, INCLUYE EMPAQUES DE PLOMO Y TORNILLOS | PZA | 1
RDNSH4-2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION BUSHING DE FOGO DE 4" x 2" DIAM. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO | PZA | 1
ADHD4 | ADAPTADOR HIDROTOMA HEMBRA PEAD / GALVANIZADA DE 4 " DIAM. INCLUYE INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO LIBRE, ALINEADO, NIVELADO, JUNTEO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1
6078 | " B-BAC19A CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE CONCRETO 0.25x0.25x1.00 MTS. ARMADO CON 4 VARILLAS 3/8 ""DIAM. Y ESTRIBOS 1/4"" 20CMS. INCLUYE ZAPATA DE CONCRETO ARMADA DE 0.60x0.60MTS.Y0.10 MTS.DE ESPESOR.,ARMADA CON VARILLA 3/8"" DIAM. @ 20 CMS. AMBOS " | PZA | 50
H | TOTAL PIEZAS ESPECIALES
I | CRUCE EN CANAL DE ARROYO
ABOMT4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA OMEGA (U) DE FOGO PARA SUJETAR TUBO DE 4 " DIAMETRO. INCLUYE TAQUETES Y TORNILLOS | PZA | 4
I | TOTAL CRUCE EN CANAL DE ARROYO
J | LLEGADA AL TANQUE
ADHD4 | ADAPTADOR HIDROTOMA HEMBRA PEAD / GALVANIZADA DE 4 " DIAM. INCLUYE INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO LIBRE, ALINEADO, NIVELADO, JUNTEO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1
329 | "C-PE018A SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE Fo Go DE 45 x 4"" DIAM., INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. " | PZA | 2
2257 | C-TUB45F SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE Fo.Go. L-200 DE 4" DIAM. | ML | 2
1673 | C-PE561A SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE FOGO C-40 DE 4" DIAM. X 50.9 CMS. (102x509 MM). INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO | PZA | 1
J | TOTAL LLEGADA AL TANQUE
K | LETRERO DE IDENTIFICACION
4688G-HER08J | G-HER08J SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 1.22 x 2.44 M. A BASE DE LAMINA CAL.#18 Y ANGULO ESTRUCTURAL DE 2"x PARA MARCO Y REFORZADO CON ANGULO DE 1«"x3/16, INCLUYE COLOCACION Y VINIL ADHERIBLE CON DATOS DE LA OBRA | PZA | 1
K | TOTAL LETRERO DE IDENTIFICACION
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:
IVA 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: