## c)Precio con letra(2)
Obra: | REHABILITACION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES I Y II DE PUNTA COLORADA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, OAXACA.
Localidad: | 0009- PUERTO ESCONDIDO
Municipio: | 318- SAN PEDRO MIXTEPEC
Región: | 02- COSTA
Estado: | 20- OAXACA
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe
A | REHABILITACIÓN CAMARA DE AEREACIÓN
A1 | PRELIMINARES
A.1 | Vaciado y desazolve de camara de aireacion, area de sedimentacion y area de llegada de la Planta I | M3 | 657.06
A.2 | Vaciado y desazolve de camara de aireacion 1, 2 y 3, area de sedimentacion y area de llegada de la Planta II | M3 | 1800
A.3 | Retiro de casetas acusticas afectadas por la corrosion | pza | 2
A.4 | Retiro de techumbres de proteccion para casetas acusticas afectadas por la corrosion en reactores 1 y 2 de la Planta II | pza | 2
A.6 | Retiro tuberia conduit y cableado para alimentacion de motores | m | 70
A.7 | Retiro de gabinetes de controles electricos afectados por la corrosion en reactores 1 y 2 de la planta II | pza | 2
A.8 | Retiro de gabinetes de controles electricos afectados por la corrosion en reactores 1 y 2 de la planta II | pza | 3
A2 | EQUIPAMIENTO
B.1 | Suministro y colocacion de soplador de aire gardner denver mca. sutorbilt mod. 5mr o similar con motor eléctrico de 20 hp.en reactor 3 de la Planta II | pza | 1
B.2 | Reubicacion de motores y sopladores en caseta existente, incluye desmontaje, montaje, alineacion y bajantes en acero al carbon. Construccion de firme de concreto armaddo para recinir la estructura de los equipos electromecanicos 1, 2 y 3 de la plana II | pza | 3
B.3 | Sistema de difusión para reactor (ramales / soporteria) difusores de disco de burbuja fina ECD350-E de 12” en reactor 1,2 y 3 de la Planta II (156 difusores) | pza | 3
B.4 | Sistema de difusión para reactor (ramales / soporteria) difusores de disco de burbuja fina AFD350 de 12” en reactor de la planta I (323 difusores) | pza | 1
B.5 | Mantenimiento correctivo a equipo soplador de 30 hp de la Planta I | pza | 1
B.6 | Mantenimiento preventivo, cambio de filtros de aire, cambios de aceite, lubricacion,cambio de poleas y bandas a motores electricos y sopladores de hasta 30hp | pza | 5
B.7 | Rehabilitacion de tablero de control para motor de 30 hp, incluye arrancador, protectores electromagneticos y temporizador en planta II | pza | 3
B.8 | Rehabilitacion y conexión de tablero de control para motor de 30hp, incluye tuberia conduit pvc pared gruesa y conductor. En planta I | pza | 3
B | PLANTA DE TRATAMIENTO 1
B1 | PRELIMINARES
5 | DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN EN TANQUE 1 DE 46 DIFUSORES DE 13", TUBERIA EXISTENTE. INCLUYE: RETIRO DE AGUA RESIDUAL, RETIRO DE DIFUSORES, TUBERIA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR | PZA | 1
B2 | EQUIPO ELECTROMECANICO
6 | SUMINSTRO Y/O REHABILITACIÓN DE BARANDAL DE 2 TUBOS DE 11/2" DE CEDULA 40 Y POSTE DE TUBO NEGRO DE 11/2" A CADA 1.50 MTS INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, PINTURA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 329.76
7 | DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE LUMINARIAS EXISTENTES, CONSTANDO DE LAMPARA, POSTE, CABLEADO, BRAZOS Y TORNILLERIA, MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4
8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS PARA ALUMBRADO DE LAS INSTALACIONES. INCLUYE: REHABILITACIÓN Y/O CAMBIO DE POSTE EXTENTE, PINTURA ALQUIDALICA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, FABRICACIÓN DE BASE EN CONCRETO ARMADO Y 4 TORNILLOS SI LO REQUIERE, MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4
9 | FABRICACIÓN DE BASE PARA TRANSFORMADOR DE 2 MTS X 2.5 MTS Y 2.50 MTS A TAPA LOSA DE CONCRETO ARMADO CON UNA PARRILLA DOBLE A BASE DE VARILLA DEL NO.3@ 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y COLUMNAS DE 40 X 15 CMS ARMADA CON 8 VARILLAS DEL NO.3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 15 CMS. Y UNA LOSA DE CONCRETO ARMADO CON UNA PARRILLA DOBLE A BASE DE VARILLA DEL NO.3@ 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS | PZA | 1
C | PLANTA DE TRATAMIENTO 2
C1 | PRELIMINARES
10 | DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN EN TANQUE 1, 2 Y 3 DE 468 DIFUSORES DE 24" TIPO TUBULAR DIFUSORES DE 13", TUBERIA EXISTENTE. INCLUYE: RETIRO DE AGUA RESIDUAL, RETIRO DE DIFUSORES, TUBERIA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR | PZA | 3
11 | DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE SOPLADORES. INCLUYE: RETIRO DE SOPLADORES, ARRANCADORES, DESMANTELAMIENTO DE CAJA ACUSTICA MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR | PZA | 2
12 | DESAZOLVE Y LIMPIEZA, TANQUE DE OXIGENACIÓN, SEDIMENTADORES INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR | PZA | 3
C2 | EQUIPO ELECTROMECANICO
13 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 6" CEDULA 40 PARA LINEA DE SOPLADORES. INCLUYE: SOLDADURA, MATERIAL MANO DE OBRA, PINTURA ESMALTE, PRIMARIO ANTICORROSIVO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | ML | 43.12
14 | SUMINSTRO DE BARANDAL DE 2 TUBOS DE 11/2" DE CEDULA 40 Y POSTE DE TUBO NEGRO DE 11/2" A CADA 1.50 MTS INCLUYE: CORTE, RETIRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL NUEVO, APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, PINTURA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 139.74
15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS PARA ALUMBRADO DE LAS INSTALACIONES. INCLUYE: REHABILITACIÓN Y/O CAMBIO DE POSTE EXTENTE, PINTURA ALQUIDALICA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, FABRICACIÓN DE BASE EN CONCRETO ARMADO Y 4 TORNILLOS SI LO REQUIERE, MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 6
16 | DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE LUMINARIAS EXISTENTES, CONSTANDO DE LAMPARA, POSTE, CABLEADO, BRAZOS Y TORNILLERIA, MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 6
D | PRETRATAMIENTO (DESARENADOR)
D1 | PRELIMINARES
21 | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL DEL TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCO DE NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 135
D2 | CIMENTACIÓN
22 | EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL II EN SECO, ZONA "B" DE 0.00 A 4.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. | M3 | 452.11
23 | PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR. | M2 | 61.66
24 | RELLENO DE EXCAVACIÓN CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON BAILARINA AL 90.00 % PRUEBA PROCTOR ADICIONANDO AGUA EN CAPAS NO MAYORES A 20.00 CMS. INCLUYE: ADICIÓN DE AGUA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 136.01
25 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL # 3 @ 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, DE F'Y=4200 KG/CM2. INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 434.27
26 | CIMBRA DE ACABADO COMÚN EN CIMENTACIÓN, A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 18 MMS. SEPARADORES Y MOÑOS. INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 5.33
27 | CONCRETO PREMEZCLADO EN CIMENTACIÓN, DE F'C=250 KG/CM2. INCLUYE: COLADO, VIBRADO,MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 5.08
28 | CADENA DE LIGA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2. DE 15X40 CMS. ARMADO CON 6 VARILLAS DEL N 3 FY=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS N 2 A.C. 15 CMS. INCLUYE CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MATERIALES, CIMBRA COMUN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 2.26
29 | CADENA DE LIGA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2. DE 15X50 CMS. ARMADO CON 8 VARILLAS DEL N 3 FY=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS N 2 A.C. 15 CMS. INCLUYE CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MATERIALES, CIMBRA COMUN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 2.26
30 | CADENA DE LIGA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2. DE 15X50 CMS. ARMADO CON 8 VARILLAS DEL N 3 FY=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS N 2 A.C. 15 CMS. INCLUYE CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MATERIALES, CIMBRA COMUN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 2.3
D3 | MUROS
31 | ACERO DE REFUERZO EN MUROS DEL # 3 @ 20 CMS. DE F'Y=420.00 KG/CM2. INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES,MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 2272.35
32 | CONCRETO EN MUROS, HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2. INCLUYE: COLADO, VIBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 19.15
33 | CASTILLO DE CONCRETO ARMADO F'C= 150 KG/CM2, DE 15 X 20 CMS, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DE ALAMBRON A. C. 15 CMS, INC. CIMBRA COMÚN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 17.4
34 | CIMBRA DE ACABADO COMÚN EN MURO, A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 16 MMS. CON CHAFLANES EN LAS ESQUINAS, SEPARADORES Y MOÑOS. INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 254.84
35 | CHAFLAN DE CONCRETO DE F'C=150.00 KG/CM2 EN BASE DE JUNTA PISO MURO, DE 7.00 CMS. DE ESPESOR EN CADA CATETO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 95.95
D4 | LOSA DE CUBIERTA
36 | ACERO DE REFUERZO EN LOSA DE CUBIERTA DEL # 3 @ 15 CMS. DE F'Y=420.00 KG/CM2. INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 37.16
37 | CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CUBIERTA DE F'C=250 KG/CM2. INCLUYE: COLADO, VIBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 0.55
38 | CIMBRA DE ACABADO COMÚN EN LOSA DE CUBIERTA, A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 18 MMS. CON SEPARADORES Y MOÑOS. INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 3
D5 | INSTALACIONES
39 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANAL TIPO PARSHAL DE 9" DE GARGANTA PARA CANAL DESARENADOR CONSTRUIDO CON PLACA DE ACERO DE 1/4" DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, RELLENO CON CONCRETO F'C250 KG/CM2 EN PERIMETRO, HERRAMIETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2
40 | COMPUERTA DESLIZANTE SOBREPUESTA EN MURO MARCA TEMMISA MODELO: TEM-L305-H305-PC2000-CE2000-OM, PARA UNA CARGA DE AGUA DE 2.0 MCA Y TUBERÍA DE 12” DE DIÁMETRO, CON 4 LADOS DE SELLO Y DE OPERACIÓN MANUAL DIRECTA A VOLANTE, SENTIDO DE HERMETISMO A-B, MARCO TABLERO Y FLECHA FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE AISI T304, PEDESTAL Y VOLANTE FABRICADOS EN ACERO AL CARBONO A36 CON RECUBRIMIENTO EPÓXICO ANTICORROSIVO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE LA NORMA AWWA C561-04, CUMPLIENDO CON LAS TOLERANCIAS DE FUGA, RESISTENCIA MECÁNICA Y DEMÁS ASPECTOS REFERIDOS EN LA MISMA. SELLOS UHMWPE (POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR). LOS SELLOS DE LA COMPUERTA SOPORTAN HASTA 20 000 CICLOS DE DURACIÓN, LO QUE PERMITE MINIMIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA MISMA. | PZA | 2
E | CAJA CON CAIDA
E1 | PRELIMINARES
41 | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL DEL TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCO DE NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 25
E2 | CIMENTACIÓN
42 | EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL II EN SECO, ZONA "B" DE 0.00 A 4.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. | M3 | 57.33
43 | RELLENO DE EXCAVACIÓN CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON BAILARINA AL 90.00 % PRUEBA PROCTOR ADICIONANDO AGUA EN CAPAS NO MAYORES A 20.00 CMS. INCLUYE: ADICIÓN DE AGUA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 25.06
44 | PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE F'C= 100KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR. | M2 | 11.56
45 | CIMBRA DE ACABADO COMÚN EN LOSA DE CIMENTACIÓN, A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 16 MMS. CON CHAFLANES EN LAS ESQUINAS, SEPARADORES Y MOÑOS. INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 2.4
46 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL # 3 @ 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, DE F'Y=4200 KG/CM2. INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 116.12
47 | CONCRETO EN CIMENTACIÓN, HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2. INCLUYE: COLADO, VIBRADO,MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 1.8
48 | CHAFLAN DE CONCRETO DE F'C=150.00 KG/CM2 EN BASE DE JUNTA PISO MURO, DE 15.00 CMS. DE ESPESOR EN CADA CATETO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 10.8
49 | APLANADO FINO EN LOSA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 A PLOMO Y REGLA DE 0.00 A 2.00 M. DE ALTURA. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 9
E3 | MUROS
50 | CIMBRA DE ACABADO COMÚN EN MURO, A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 16 MMS. CON CHAFLANES EN LAS ESQUINAS, SEPARADORES Y MOÑOS. INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 66.12
51 | ACERO DE REFUERZO EN MUROS DEL # 3 @ 15 CMS. DE F'Y=420.00 KG/CM2. INCLUYE: CCORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 117.26
52 | CONCRETO EN MUROS, HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2. INCLUYE: COLADO, VIBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 6.38
53 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DE TUBERÍA DE PEAD DE 24 IN. DE DIÁMETRO. INCLUYE: JUNTEO, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 10
54 | ACOSTILLADO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN 20 CMS ARRIBA DEL LOMO DEL TUBO, ADICIONANDO AGUA, COMPACTADO CON PIZÓN MANUAL, EN CAPAS DE 20.00 CMS. INCLUYE: AGUA, MATERIALES, MANO DE OBR, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 2
55 | RELLENO DE EXCAVACIÓN CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON BAILARINA AL 95.00 % PRUEBA PROCTOR ADICIONANDO AGUA EN CAPAS NO MAYORES A 20.00 CMS. INCLUYE: ADICIÓN DE AGUA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 33.05
56 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COMPUERTA DESLIZANTE SOBREPUESTA EN MURO MARCA TEMMISA MODELO: TEM-L610-H610-PC3000-CE3000-OM, PARA UNA CARGA DE AGUA DE 3.0 MCA Y TUBERÍA DE 24” DE DIÁMETRO, CON 4 LADOS DE SELLO Y DE OPERACIÓN MANUAL DIRECTA A VOLANTE, SENTIDO DE HERMETISMO A-B, MARCO TABLERO Y FLECHA FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE AISI T304, PEDESTAL Y VOLANTE FABRICADOS EN ACERO AL CARBONO A36 CON RECUBRIMIENTO EPÓXICO ANTICORROSIVO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE LA NORMA AWWA C561-04, CUMPLIENDO CON LAS TOLERANCIAS DE FUGA, RESISTENCIA MECÁNICA Y DEMÁS ASPECTOS REFERIDOS EN LA MISMA. SELLOS UHMWPE (POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR). LOS SELLOS DE LA COMPUERTA SOPORTAN HASTA 20 000 CICLOS DE DURACIÓN, LO QUE PERMITE MINIMIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA MISMA. | PZA | 1
E4 | LOSA DE CUBIERTA
57 | CIMBRA DE ACABADO COMÚN EN LOSA DE CUBIERTA, A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 18 MMS. CON SEPARADORES Y MOÑOS. INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 9.09
58 | ACERO DE REFUERZO EN LOSA DE CUBIERTA DEL # 3 @ 15 CMS. DE F'Y=420.00 KG/CM2. INCLUYE: CCORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 58.06
59 | CONCRETO EN LOSA DE CUBIERTA, HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2. INCLUYE: COLADO, VIBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 1.31
60 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE PEAD PARA TRANSITO PESADO DE 60.00 CMS. X 60.00 CMS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
61 | TUBO PEAD CORRUGADO 24" SANITARIOCUMPLE CON CERTIFICADO BAJO LA NOM-001-CONAGUA-2011. | TRAMO | 5
62 | TUBO PEAD CORRUGADO 12" SANITARIOCUMPLE CON CERTIFICADO BAJO LA NOM-001-CONAGUA-2011. | TRAMO | 38
63 | SUMINISTRO GROMMETS CONECTORES (TUERCA-INSERTO) MARCA SSI AERATION, FABRICADOS EN PVC, ENTRADA ROSCADA TIPO HEMBRA DE ¾” NPT, PARA MONTAJE E INSTALACIÓN EN TUBERÍA DE 2.5" DE DIÁMETRO CED. 40 | PZA | 600
64 | SUMINISTRO DE DIFUSORES DE 12 PULGADAS DE 3/4¨ PARA EL TANQUE DE AIREACIÓN. | PZA | 600
F | TANQUE DE CLORACIÓN
F1 | CIMENTACIÓN
LIM-001 | Trazo, limpieza y nivelación en el área de trabajo de | M2 | 54
| las estructuras a reventón de hilo, estableciendo ejes |  | 0
| auxiliares, referencias definitivas, incluye: acarreo |  | 0
| dentro de la obra, mano de obra, equipo y herramienta |  | 0
EXC-0A2 | Excavación por medios mecánicos en material tipo "B" | M3 | 64.8
| de 0.00 a 2.00 m. de profundidad en seco medido en |  | 0
| banco, incluye: afloje y extracción de material, afine de |  | 0
| taludes, fondo y conservación hasta la construcción del |  | 0
| tanque. Incluye retiro del material sobrante al banco de |  | 0
| desperdicio o relleno sanitario vigente y limpieza de la |  | 0
| zona de los trabajos. |  | 0
PLA-001 | Elaboración y vaciado de plantilla de concreto para el | M2 | 2.7
| desplante de (losas de cimentacion, tanques) hecho en |  | 0
| obra de f 'c = 100 kg/cm, para plantilla con espesor de |  | 0
| 5.00 cm. Incluye: mano de obra, preparación del |  | 0
| desplante, vaciado, curado y materiales necesarios |  | 0
| para su elaboración. |  | 0
F2 | ESTRUCTURA
EST-A04 | Acero de refuerzo en estructura (losas, muros, | KG | 732.06
| tanques) del no.4 (1/2") fy=4200 kg/cm ), puesto en la |  | 0
| bodega de la obra, incluye: suministro de materiales, |  | 0
| acarreos, elevaciones, cortes, traslapes, ganchos, |  | 0
| escuadras, dobleces, silletas, desperdicios, habilitado, |  | 0
| amarres, mano de obra, equipo y herramienta. |  | 0
EST-A03 | Acero de refuerzo en estructura (losas, muros, | KG | 410.73
| tanques) del no. 3 (3/8"), de Fy=4200 kg/cm2, puesto |  | 0
| en la bodega de la obra, incluye: suministro de |  | 0
| materiales, acarreos, elevaciones, cortes, traslapes, |  | 0
| ganchos, escuadras, dobleces, silletas, desperdicios, |  | 0
| habilitado, amarres, mano de obra, equipo y |  | 0
| herramienta. |  | 0
EST-CIM | Suministro y colocación de cimbra de madera para | M2 | 114.18
| acabados aparentes en losa, muros de pretratamiento, |  | 0
| muros de contención y rampa de acceso, con triplay de |  | 0
| 16 mm de 5 usos. Incluye barrotes, polines, puntales |  | 0
| de refuerzo de madera, curado, alambrón y alambres |  | 0
| de amarre y clavos. Incluye mano de obra, materiales, |  | 0
| cortes y desperdicios, equipo y herramienta necesarios |  | 0
| para su correcta ejecución. |  | 0
EST-C25 | Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 | M3 | 80.76
| kg/cm2, clase "A" bombeado, incluye: revenimiento, |  | 0
| superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, |  | 0
| equipo y herramienta. |  | 0
F3 | ALBAÑILERIA
ALB-AFI | Aplanado fino en muros exteriores con mortero | M2 | 42
| cemento cal arena 1:3:12 de 2.5 cm de espesor, |  | 0
| considerando andamios hasta una altura de 0.00 a |  | 0
| 3.00 mts, incluye: materiales, mano de obra, equipo y |  | 0
| herramienta, p.u.o.t. |  | 0
ALB-APU | Aplanado pulido con mortero cemento cal arena en | M2 | 50.13
| proporcion 1:3:12 de 2.5 cm de espesor, considerando |  | 0
| impermeabilizante integral al cemento festegral o |  | 0
| similar, considerando andamios hasta una altura de |  | 0
| 0.00 a 3.00 mts, incluye: materiales, mano de obra, |  | 0
| equipo y herramienta, p.u.o.t. |  | 0
G | CASETA DE CLORACIÓN
G1 | CIMENTACIÓN
LIM-001 | Trazo, limpieza y nivelación en el área de trabajo de | M2 | 19.8
| las estructuras a reventón de hilo, estableciendo ejes |  | 0
| auxiliares, referencias definitivas, incluye: acarreo |  | 0
| dentro de la obra, mano de obra, equipo y herramienta |  | 0
EXC-0A2 | Excavación por medios mecánicos en material tipo "B" | M3 | 4.86
| de 0.00 a 2.00 m. de profundidad en seco medido en |  | 0
| banco, incluye: afloje y extracción de material, afine de |  | 0
| taludes, fondo y conservación hasta la construcción del |  | 0
| tanque. Incluye retiro del material sobrante al banco de |  | 0
| desperdicio o relleno sanitario vigente y limpieza de la |  | 0
| zona de los trabajos. |  | 0
CIM-ZCR | Zapata corrida de colindancia sin murete en terreno | M2 | 9.72
| Tipo I A de Concreto 200 Kg/cm2 agregado de 20 mm, |  | 0
| cemento normal revenimiento 8 a 10 cm., de 0.60 mts. |  | 0
| de ancho, un peralte de 0.10 mts, plantilla de 0.05 mts |  | 0
| de espesor, armado sencillo con acero de refuerzo # |  | 0
| 3 @ 0.20 mts en sentido tranversal y varillas del # 4 |  | 0
| en sentido longitudinal, contratrabe de concreto secci |  | 0
| n 0.20 X 0.30 armado con acero de refuerzo 3 varillas |  | 0
| #4 - 2 varillas #5 de diametro y 1 estribo del #3 , |  | 0
| separado @ 0.20 mts. Inlcuye: cimbra comun, mano |  | 0
| de obra, herramienta menor. |  | 0
CIM-CDE | Cadena de desplante de concreto sección 0.15 x 0.20 | M | 18
| m con fabricación de concreto f'c= 200 kg/cm2, |  | 0
| agregado de 20 mm, incluye: cemento, arena, grava y |  | 0
| agua, en revenimiento 8 a 10 cm, con revolvedora, 1 |  | 0
| saco trompo, mano de obra de fabricación, bajas |  | 0
| resistencias, cimbra acabado comun a 4 usos, armada |  | 0
| con 4 varillas del número 3 (3/8"), y estribos a cada |  | 0
| 0.20 mts. del número 2.5 incluye: todo el material |  | 0
| necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, |  | 0
| desperdicios, habilitado y armado de acero, limpieza, |  | 0
| mano de obra, equipo y herramienta de mano. |  | 0
G2 | ESTRUCTURA
EST-MT1 | Muro de tabicón de concreto 10x14x28 cm acabado | M2 | 43.25
| común de 14 cm de espesor, asentado con mezcla |  | 0
| cemento arena 1:4, incluye: materiales, herramienta y |  | 0
| mano de obra. |  | 0
EST-CAS | Castillo de sección 0.15 x 0.15 mts. concreto hecho en | M | 16.98
| obra f'c= 150 kg/cm2, agregado de 20 mm, incluye: |  | 0
| cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 8 a 10 |  | 0
| cm, con revolvedora, 1 saco trompo, mano de obra de |  | 0
| fabricación, bajas resistencias., cimbra a 3 caras |  | 0
| acabado comun a 4 usos, armada con 4 varillas del |  | 0
| número 3 (3/8"), y estribos a cada 0.20 mts. del |  | 0
| número 2.5 incluye: todo el material necesario, cimbra |  | 0
| y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado |  | 0
| y armado de acero, limpieza, mano de obra, equipo y |  | 0
| herramienta de mano. |  | 0
EST-CCE | Cadena de cerramiento de concreto sección 0.15 x | M | 18
| 0.20 m con fabricación de concreto f'c= 200 kg/cm2, |  | 0
| agregado de 20 mm, incluye: cemento, arena, grava y |  | 0
| agua, en revenimiento 8 a 10 cm, con revolvedora, 1 |  | 0
| saco trompo, mano de obra de fabricación, bajas |  | 0
| resistencias, cimbra acabado comun a 4 usos, armada |  | 0
| con 4 varillas del número 3 (3/8"), y estribos a cada |  | 0
| 0.20 mts. del número 2.5 incluye: todo el material |  | 0
| necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, |  | 0
| desperdicios, habilitado y armado de acero, limpieza, |  | 0
| mano de obra, equipo y herramienta de mano. |  | 0
EST-CIM | Suministro y colocación de cimbra de madera para | M2 | 23.04
| acabados aparentes en losa, muros de pretratamiento, |  | 0
| muros de contención y rampa de acceso, con triplay de |  | 0
| 16 mm de 5 usos. Incluye barrotes, polines, puntales |  | 0
| de refuerzo de madera, curado, alambrón y alambres |  | 0
| de amarre y clavos. Incluye mano de obra, materiales, |  | 0
| cortes y desperdicios, equipo y herramienta necesarios |  | 0
| para su correcta ejecución. |  | 0
EST-A03 | Acero de refuerzo en estructura (losas, muros, | KG | 151.06
| tanques) del no. 3 (3/8"), de Fy=4200 kg/cm2, puesto |  | 0
| en la bodega de la obra, incluye: suministro de |  | 0
| materiales, acarreos, elevaciones, cortes, traslapes, |  | 0
| ganchos, escuadras, dobleces, silletas, desperdicios, |  | 0
| habilitado, amarres, mano de obra, equipo y |  | 0
| herramienta. |  | 0
EST-C25 | Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 | M3 | 2.57
| kg/cm2, clase "A" bombeado, incluye: revenimiento, |  | 0
| superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, |  | 0
| equipo y herramienta. |  | 0
G3 | ALBAÑILERIA
ALB-FIR | Firme de 7 cm. de espesor, de concreto F'c=150 | M2 | 17.1
| kg/cm2 acabado con llana metálica, armado con malla |  | 0
| electrosoldada 6x6/10-10, incluye: materiales, |  | 0
| acarreos, preparación de la superficie, nivelación, |  | 0
| cimbrado colado, mano de obra, equipo y herramienta. |  | 0
ALB-ARU | Aplanado rústico en muros interiores y exteriores con | M2 | 97.88
| mortero cemento cal arena 1:3:12 de 2 cm de espesor, |  | 0
| considerando andamios hasta una altura de 0.00 a |  | 0
| 3.00 mts, incluye: materiales, mano de obra, equipo y |  | 0
| herramienta, p.u.o.t. |  | 0
ALB-AFI | Aplanado fino en muros exteriores con mortero | M2 | 97.88
| cemento cal arena 1:3:12 de 2.5 cm de espesor, |  | 0
| considerando andamios hasta una altura de 0.00 a |  | 0
| 3.00 mts, incluye: materiales, mano de obra, equipo y |  | 0
| herramienta, p.u.o.t. |  | 0
ALB-AFP | Aplanado fino en plafond con mortero cemento cal | M2 | 23.04
| arena 1:3:12 de 2 cm de espesor, considerando |  | 0
| andamios hasta una altura de 0.00 a 3.00 mts, incluye: |  | 0
| materiales, mano de obra, equipo y herramienta, |  | 0
| p.u.o.t. |  | 0
G4 | ACABADOS
ACA-PIM | Pintura vinil acrilica de color blanco en muros de | M2 | 97.88
| mortero, considerando una mano de sellador vinilico |  | 0
| 5x1 de la marca comex o similar, dos manos de pintura |  | 0
| vinil acrilica calidad vinimex o similar y preparacion de |  | 0
| la superficie, incluye: material, mano de obra, equipo y |  | 0
| herramienta, p.u.o.t. |  | 0
ACA-PIP | Pintura vinilica acrilica marca comex (vinimex) o similar | M2 | 23.04
| en plafones de mortero, a dos manos de pintura, |  | 0
| preparacion de la superficie, rebabear, plaste |  | 0
| necesario, sellador vinilico 5 x 1 de comex, |  | 0
| empapelado, incluye: materiales, mano de obra, |  | 0
| herramienta y herramienta, p.u.o.t. |  | 0
ACA-BTA | Botaguas en fronteras de losa, aristas vivas de 0.03 x | M | 19.8
| 0.02 mts. con mortero cemento-arena 1:4, incluye: |  | 0
| reglas terminado a nivel, afine, proteccion de pisos, |  | 0
| material, mano de obra , herramientas y desperdicios, |  | 0
| p.u.o.t. |  | 0
G5 | CANCELERIA Y HERRERIA
CAH-PTA | Puerta metálicade 1.30 m. de ancho por 2.10 m. de | PZA | 1
| altura, con marco de Tubular P-150 Cal 20, |  | 0
| contramarco de Angulo 1/4"x2", y tablero de lámina |  | 0
| 140 cal. 20, Incluye: suministro de materiales, bisagras |  | 0
| tubulares, Cerradura de sobreponer, colocación, |  | 0
| cortes, soldadura, aplicación de pintura de esmalte |  | 0
| limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. |  | 0
CAH-VEN | Ventana un fijo y un corredizo de 1.50 m. de ancho por | PZA | 1
| 2.00 m. de altura, de perfiles de aluminio de 3'' |  | 0
| pulgadas, anodizado duranodick, y cristal filtrasol gris |  | 0
| de 6 mm, Incluye: suministro de materiales, cortes, |  | 0
| desperdicios, fijación, sellado, limpieza, mano de obra, |  | 0
| equipo y herramienta. |  | 0
G6 | EQUIPAMIENTO
EQU-TI1 | Suministro y colocación de tinaco de polietileno de | PZA | 1
| 1100 lt para almacenamiento de hipoclorito de sodio, |  | 0
| marca Rotoplas o similar, con Kit de accesorios para |  | 0
| su instalación. Incluye mano de obra, materiales, |  | 0
| equipo y herramientas necesarias para su correcta |  | 0
| ejecución. |  | 0
EQU-TI2 | Suministro y colocación de tinaco de polietileno de 250 | PZA | 1
| lt para suministro de hipoclorito de sodio, marca toplas |  | 0
| o similar, con Kit de accesorios para su instalación. |  | 0
| Incluye materiales, mano de obra, equipo y |  | 0
| herramienta necesario para su correcta ejecución. |  | 0
EQU-B02 | Suministro e instalación de bomba dosificadora de | PZA | 1
| cloro marca Blue White modelo C- 630P, 58 GPM, con |  | 0
| capacidad de dosificación de 9.3 l/h, con accesorios. |  | 0
HIP-001 | Suministro de hipoclorito de sodio al 13% de uso | L | 1100
| industrial, 1100 litros cada 13 días. |  | 0
H | TANQUE DE LODOS
H1 | CIMENTACIÓN
LIM-001 | Trazo, limpieza y nivelación en el área de trabajo de | M2 | 10.5
| las estructuras a reventón de hilo, estableciendo ejes |  | 0
| auxiliares, referencias definitivas, incluye: acarreo |  | 0
| dentro de la obra, mano de obra, equipo y herramienta |  | 0
EXC-0A6 | Excavación por medios mecánicos en material tipo "B" | M3 | 16.2
| de 0.00 a 6.00 m. de profundidad en seco medido en |  | 0
| banco, incluye: afloje y extracción de material, afine de |  | 0
| taludes, fondo y conservación hasta la construcción del |  | 0
| tanque. Incluye retiro del material sobrante al banco de |  | 0
| desperdicio o relleno sanitario vigente y limpieza de la |  | 0
| zona de los trabajos. |  | 0
PLA-001 | Elaboración y vaciado de plantilla de concreto para el | M2 | 9
| desplante de (losas de cimentacion, tanques) hecho en |  | 0
| obra de f 'c = 100 kg/cm, para plantilla con espesor de |  | 0
| 5.00 cm. Incluye: mano de obra, preparación del |  | 0
| desplante, vaciado, curado y materiales necesarios |  | 0
| para su elaboración. |  | 0
H2 | ESTRUCTURA
EST-A03 | Acero de refuerzo en estructura (losas, muros, | KG | 362.91
| tanques) del no. 3 (3/8"), de Fy=4200 kg/cm2, puesto |  | 0
| en la bodega de la obra, incluye: suministro de |  | 0
| materiales, acarreos, elevaciones, cortes, traslapes, |  | 0
| ganchos, escuadras, dobleces, silletas, desperdicios, |  | 0
| habilitado, amarres, mano de obra, equipo y |  | 0
| herramienta. |  | 0
EST-CIM | Suministro y colocación de cimbra de madera para | M2 | 59.76
| acabados aparentes en losa, muros de pretratamiento, |  | 0
| muros de contención y rampa de acceso, con triplay de |  | 0
| 16 mm de 5 usos. Incluye barrotes, polines, puntales |  | 0
| de refuerzo de madera, curado, alambrón y alambres |  | 0
| de amarre y clavos. Incluye mano de obra, materiales, |  | 0
| cortes y desperdicios, equipo y herramienta necesarios |  | 0
| para su correcta ejecución. |  | 0
ALB-AFI | Aplanado fino en muros exteriores con mortero | M2 | 37.34
| cemento cal arena 1:3:12 de 2.5 cm de espesor, |  | 0
| considerando andamios hasta una altura de 0.00 a |  | 0
| 3.00 mts, incluye: materiales, mano de obra, equipo y |  | 0
| herramienta, p.u.o.t. |  | 0
ALB-APU | Aplanado pulido con mortero cemento cal arena en | M2 | 16.9
| proporcion 1:3:12 de 2.5 cm de espesor, considerando |  | 0
| impermeabilizante integral al cemento festegral o |  | 0
| similar, considerando andamios hasta una altura de |  | 0
| 0.00 a 3.00 mts, incluye: materiales, mano de obra, |  | 0
| equipo y herramienta, p.u.o.t. |  | 0
EST-C25 | Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 | M3 | 63.41
| kg/cm2, clase "A" bombeado, incluye: revenimiento, |  | 0
| superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, |  | 0
| equipo y herramienta. |  | 0
I | LECHO DE SECADO DE LODOS
I1 | CIMENTACIÓN
LIM-001 | Trazo, limpieza y nivelación en el área de trabajo de | M2 | 170.19
| las estructuras a reventón de hilo, estableciendo ejes |  | 0
| auxiliares, referencias definitivas, incluye: acarreo |  | 0
| dentro de la obra, mano de obra, equipo y herramienta |  | 0
CIM-DES | Despalme de material no apto para estructura de la | M3 | 170.19
| cimentación con carga y acarreo a un kilometro de |  | 0
| distancia de la obra. incluye: mano de obra, equipo y |  | 0
| herramienta necesaria para la correcta ejecución de |  | 0
| los trabajos. |  | 0
CIM-REL | Relleno con material de banco (tepetate) compactado | M3 | 102.11
| con compactador con equipos mecánicos en capas de |  | 0
| 20 cm de espesor al 80%, incluye: acarreo dentro de la |  | 0
| obra, mano de obra, equipo y herramienta. |  | 0
PLA-001 | Elaboración y vaciado de plantilla de concreto para el | M2 | 8.51
| desplante de (losas de cimentacion, tanques) hecho en |  | 0
| obra de f 'c = 100 kg/cm, para plantilla con espesor de |  | 0
| 5.00 cm. Incluye: mano de obra, preparación del |  | 0
| desplante, vaciado, curado y materiales necesarios |  | 0
| para su elaboración. |  | 0
I2 | ESTRUCTURA
EST-A03 | Acero de refuerzo en estructura (losas, muros, | KG | 4684
| tanques) del no. 3 (3/8"), de Fy=4200 kg/cm2, puesto |  | 0
| en la bodega de la obra, incluye: suministro de |  | 0
| materiales, acarreos, elevaciones, cortes, traslapes, |  | 0
| ganchos, escuadras, dobleces, silletas, desperdicios, |  | 0
| habilitado, amarres, mano de obra, equipo y |  | 0
| herramienta. |  | 0
EST-CIM | Suministro y colocación de cimbra de madera para | M2 | 245.2
| acabados aparentes en losa, muros de pretratamiento, |  | 0
| muros de contención y rampa de acceso, con triplay de |  | 0
| 16 mm de 5 usos. Incluye barrotes, polines, puntales |  | 0
| de refuerzo de madera, curado, alambrón y alambres |  | 0
| de amarre y clavos. Incluye mano de obra, materiales, |  | 0
| cortes y desperdicios, equipo y herramienta necesarios |  | 0
| para su correcta ejecución. |  | 0
EST-C25 | Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 | M3 | 60.25
| kg/cm2, clase "A" bombeado, incluye: revenimiento, |  | 0
| superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, |  | 0
| equipo y herramienta. |  | 0
I3 | EQUIPAMIENTO
EQU-T01 | Suministro e instalación de tubería perforada de PVC | M | 55.56
| CED. 40. DN 100 mm (4"), cementada, extremos lisos. |  | 0
| Tubos en tramos de 6 metros. Incluye: limpieza de las |  | 0
| uniones, fletes, maniobras de descarga, acarreos |  | 0
| dentro de la obra, lubricante y prueba de hermeticidad. |  | 0
EQU-T02 | Suministro e instalación de tubería perforada de PVC | M | 40.53
| CED. 40. DN 150 mm (6"), cementada, extremos lisos. |  | 0
| Tubos en tramos de 6 metros. Incluye: limpieza de las |  | 0
| uniones, fletes, maniobras de descarga, acarreos |  | 0
| dentro de la obra, lubricante y prueba de hermeticidad. |  | 0
RLL-ARE | Suministro y colocación de medio filtrante de arena de | M3 | 30.3
| río de 3 a 25 mm, incluye materiales, mano de obra, |  | 0
| herramienta y equipo. |  | 0
RLL-GRA | Suministro y colocación de relleno de material filtrante | M3 | 45.45
| de 1 1/2" a 3" para soporte de hidrófitas en humedales. |  | 0
| Incluye: lavado de grava, volteo con pala manual, |  | 0
| acarreo en carretilla a 20 m. |  | 0
EQU-TEE | Suministro e instalación de Yee de PVC CED. 40. DN | PZA | 60
| 100 mm (4"), cementada, extremos abocinados. |  | 0
| Incluye: limpieza de las uniones, fletes, maniobras de |  | 0
| descarga, acarreos dentro de la obra, lubricante y |  | 0
| prueba de hermeticidad. |  | 0
J | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
COMPESSAN | G-HER14F SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMPUERTA DESLIZANTE SOBREPUESTA EN CANAL CON MARCO INTEGRAL, PARA UN CANAL DE 0.92 M DE ANCHO Y 1.00 M DE ALTO Y UNA CARGA DE AGUA DE 1.00 M.C.A., ALTURA DE MARCO DE 2.05 M, CON 3 1.00 M.C.A., ALTURA DE MARCO DE 2.05 M, CON 3 LADOS DE SELLO. TABLERO Y FLECHA FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE, PEDESTAL Y VOLANTE FABRICADO EN ACERO AL CARBON A35, CON RECUBRIMIENTO EPOXICO ANTICORROSIVO, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DE LA NORMA AWWA C513-05 | PZA | 2
REJILLAFINA1" | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA FINA PARA CRIBADO DE SOLIDOS FINOS DE 25 MM (1" DE SEPARACION), FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE AISI T304, INCLUYE CHAROLA DE RECOLECCION DE SOLIDOS EN ACERO INOXIDABLE AISI T304. CONSTRUIDA CON SOLERA DE 3/8" X 2. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
REJILLAGRUESA2" | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA FINA PARA CRIBADO DE SOLIDOS FINOS DE 50 MM (2" DE SEPARACION), FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE AISI T304, INCLUYE CHAROLA DE RECOLECCION DE SOLIDOS EN ACERO INOXIDABLE AISI T304. CONSTRUIDA CON SOLERA DE 3/8" X 2. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
COMPESSANREG | G-HER14F SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMPUERTA DESLIZANTE SOBREPUESTA EN CANAL CON MARCO INTEGRAL, PARA UN CANAL DE 1.00 M DE ANCHO Y 1.00 M DE ALTO Y UNA CARGA DE AGUA DE1.00 M.C.A., ALTURA DE MARCO DE 2.20 M, CON 3 LADOS DE SELLO. TABLERO Y FLECHA FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE, PEDESTAL Y VOLANTE FABRICADO EN ACERO AL CARBON A35, CON RECUBRIMIENTO EPOXICO ANTICORROSIVO, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DE LA NORMA AWWA C513-05. | PZA | 1
ODESVI10 | OBRA DE DESVIO DE EMISOR EXISTENTE, PARA CONECTAR EL DRENAJE PLUVIAL Y OBRA DE PRETRATAMIENTO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE PUNTA COLORADA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC. INCLUYE EXCAVACION DE ZANJA DE 2.30 MTS DE PROF. Y 1.00 MTS DE ANCHO EN UNA LONGITUD DE 29 MTS; INSTALACION Y DESINSTALACION DE 29 MTS DE TUBERIA DE PEAD CORRUGADO DE 10" DE DIAMETRO; RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTADO AL 80%. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | ML | 29
I | DRENAJE PLUVIAL
I.1 | CONEXIONES DE TUBERIA
1 | EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL II EN SECO, ZONA "B" DE 0.00 A 4.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. | M3 | 768.42
2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 12" DE DIAM. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 207.4
3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 24" DE DIAM. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 152.5
4 | RELLENO DE EXCAVACIÓN CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON BAILARINA AL 95.00 % PRUEBA PROCTOR ADICIONANDO AGUA EN CAPAS NO MAYORES A 20.00 CMS. INCLUYE: ADICIÓN DE AGUA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 693.63
K | RED ELECTRICA
K1 | RAMAL ELECTRICO
17 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE RAMAL ELECTRICO, A BASE DE TRES FASES Y CUATRO HILOS DE 13200. INCLUYE: CABLE SEMIASILADO AAC 3/0 15KV, HERRAJES PARA ESTRUCTURA TS3N, RD3N/RD3, AD3N Y RD3N, CABLE DE POTENCIA, RETENIDAS TIPO RDA, POSTES, CRUCETAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KM | 0.44
K2 | TRANSICIÓN
18 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSICIÓN DE POSTE A SUB-ESTACIÓN ELECTRICA INCLUYE: MATERIALES, CORTACIRCUITOS FUSIBLE 15 KV, RETENIDA TIPO RDA, CABLE DE POTENCIA 3/0, APARTARRAYO, RISER, POLE, TERMINAL TIPO EXTERIOR, 3/0, CRUCETA PT200, TUBO CORRUGADO DE 4 PULADAS, MANGUERA 3 VIAS, SISTEMA DE TIERRA, ELECTRODO, ALAMBRE DE COBRE 1/0, SOLDADURA CADWELL # 90, MANO DE OBRA, HERRAMEINTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION . | PZA | 1
K3 | SUB-ESTACIÓN
19 | DESMANTELAMIENTO DE SUB-ESTACIÓN ELECTRICA INCLUYE: CABLES DE POTENCIA, 02 TRANSFORMADORES DE 75 KVA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMEINTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION . | PZA | 1
20 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUBESTACIÓN ELECTRICA TIPO COSTA DE ACERO AL CARBÓN. INCLUYE: MATERIALES, DOS BASES, 13, TERMINALES, 02 INTERRUPTOR DE 3X600 MOD. MAL CON GABINETE DE SOBREPONER, ALIMENTADOR PRINCIPAL, CABLE 3/0 THW 350 MTS, TUBERIA CONDOUIT DE 2", CURVA, COPLE, TAPA DE 1.50 X 1.50, INSERTODE 15 KV, ADAPTADORES DE TIERRA, 02 TRANSFORMADORES DE 150 KVA 440 TIPO COSTA DE ACERO AL CARBÓN, CABLE DE POTENCIA DE 3/0 350 MTS, EQUIPO DE MEDICIÓN TIPO DONES, MANO DE OBRA, HERRAMEINTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION . | PZA | 1
L | LETRERO DE IDENTIFICACIÓN
LETRERO | Letrero de identificación de obra de 1.22x2.44 m. a base de lamina cal. #18 y angulo estructural de 2" x 1/4" para marco y reforzado con angulo de 1 1/2"x3/6. | PZA | 1
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:
IVA 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: