## b)Estandar (E)
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR
Obra (Etapa): CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE -FUENTE ACUEDUCTO- EN LA LOCALIDAD AEROPUERTO DE OAXACA, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN
Localidad: 0086 AEROPUERTO DE OAXACA
Municipio: 385 - SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN
Región: 08 - VALLES CENTRALES
Estado: 020 - OAXACA
PRESUPUESTO DE OBRA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe
A | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE
A1 | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE 100 M PARA AGUA POTABLE
3,807 | P-MOV00A MOVIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION COMPLETO CON HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, HASTA UNA DISTANCIA DE 15 KILOMETROS. | * | 0
3,811 | P-MOV05A EQUIPO DE PERFORACION CON CAPACIDADAD PARA PROFUNDIDADES HASTA 450 MTS. | EQUIPO | 1
3,808 | P-MOV00B INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACION. | * | 0
3,812 | P-MOV05B EQUIPO CON CAPACIDAD PARA PROFUNDIDADES HASTA 450 METROS. | EQUIPO | 1
3,790 | P-EQP00A EQUIPO DE PERFORACION TRABAJANDO EN OPERACIONES ORDENADAS POR LA C.E.A., EXCEPTO PERFORACION. | * | 0
3,792 | P-EQP05A EQUIPO DE PERFORACION TIPO ROTATORIO. | HORA | 12
3,791 | P-EQP00B EQUIPO DE PERFORACION PARADO POR INSTRUCCIONES DE LA C.E.A. O DURANTE EL FRAGUADO DE CEMENTACIONES. | * | 0
3,793 | P-EQP05B EQUIPO DE PERFORACION TIPO ROTATORIO. | HORA | 12
3,796 | P-EXF00A EXCAVACION Y RELLENO DE FOSAS PARA LODOS DE PERFORACION. | * | 0
3,797 | P-EXF10A EXCAVACION Y RELLENO DE FOSAS A CIELO ABIERTO EN MATERIAL COMUN. | FOSA | 1
3,759 | P-ACA00A ACARREO DE AGUA EN CAMIONES TANQUE. | * | 0
3,763 | P-ACA10A ACARREO DE AGUA, PRIMER KILOMETRO. | M3 | 320
5,043 | P-ACA20A ACARREO DE AGUA EN KILOMETRO SUBSECUENTES AL PRIMERO EN CAMINO PAVIMENTADO. | M3/KM | 3200
3,805 | P-LOD00A LODOS DE PERFORACION. | * | 0
3,806 | P-LOD10A LODO DE PERFORACION PREPARADO CON AGUA DULCE Y BENTONITA, SIN ADITIVOS QUIMICOS ESPECIALES, DE 36 SEGUNDOS DE VISCOCIDAD. | M3 | 37.2
3,820 | P-PER00D PERFORACION DE POZOS EN MATERIAL "I" DE 30.48 CMS. ( 12" NOMINAL ) DE DIAMETRO. | * | 0
3,823 | P-PER05D DE 0.00 A 100.00 DE PROFUNDIDAD. | M | 80
3,821 | P-PER00E PERFORACION DE POZOS EN MATERIAL "II" DE 30.48 CMS ( 12" NOMINAL ) DE DIAMETRO. | * | 0
3,824 | P-PER05E DE 0.00 A 100.00 M. DE PROFUNDIDAD. | M | 15
3,822 | P-PER00F PERFORACION DE POZOS EN MATERIAL "III" DE 30.48 CMS ( 12" NOMINAL ) DE DIAMETRO. | * | 0
3,825 | P-PER05F DE 0.00 A 100.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. | M | 5
4,720 | P-PER00G PERFORACION DE POZOS EN MATERIAL "I" DE 25.40 CM. (10" NOMINAL) DE DIAMETRO. | * | 0
4,721 | P-PER05G DE 0.00 A 100.00 M DE PROFUNDIDAD. | REG | 1
3,833 | P-SUM00A SUMINISTRO DE CEMENTO, BENTONITA Y SIMILARES. | * | 0
3,836 | P-SUM01A SUMINISTRO DE BENTONITA. | TON | 1.86
3,767 | P-AMP00G AMPLIACION DE PERFORACION DE POZO EN MATERIAL TIPO "I" DE 30.48 CMS. (12" NOMINAL) A 50.80 CMS. (20" NOMINAL) DE DIAMETRO. | * | 0
3,775 | P-AMP05G DE 0.00 A 100.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. | M | 80
3,768 | P-AMP00H AMPLIACION DE PERFORACION DE POZO EN MATERIAL TIPO "II" DE 30.48 CMS. (12" NOMINAL) A 50.80 (20" NOMINAL) DE DIAMETRO. | * | 0
3,776 | P-AMP05H DE 0.00 A 100.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. | M | 15
3,769 | P-AMP00I AMPLIACION DE PERFORACION DE POZO EN MATERIAL TIPO "III" DE 30.48 CMS. (12" NOMINAL) A 50.80 CMS. (20" NOMINAL) DE DIAMETRO. | * | 0
3,777 | P-AMP05I DE 0.00 A 100.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. | M | 5
3,773 | P-AMP00Z AMPLIACION DE PERFORACION DE POZO DE 50.80 CMS. (20" NOMINAL) A 66.04 CMS. (26" NOMINAL) DE DIAMETRO. | * | 0
3,774 | P-AMP05Z EN MATERIAL TIPO I DE 0.00 A 100.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. | M | 12
3,834 | P-SUM00B SUMINISTRO Y FLETE DE TUBERIA LISA DE ACERO PARA ADEME Y CONTRA-ADEME. | * | 0
3,837 | P-SUM05B DE 304.8 MM (12") DE DIAM. x 6.4 MM (1/4") DE ESPESOR. | M | 12
3,835 | P-SUM00C SUMINISTRO Y FLETE DE TUBERIA DE ACERO RANURADA TIPO CANASTILLA VERTICAL, PARA ADEME. | * | 0
3,838 | P-SUM05C DE 304.8 MM (12") DIAM. x 6.4 MM (1/4") DE ESPESOR. | M | 88
5,089 | P-SUM00D SUMINISTRO Y FLETE DE TUBERIA DE PVC PARA ADEME Y CONTRA ADEME. | * | 0
5,097 | P-SUM09D SUMINISTRO Y FLETE DE TUBERIA LISA DE PVC PARA ADEME Y CONTRAADEME DE 20" DIAM. | M | 12
3,844 | P-TUB00A COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO PARA ADEME Y CONTRA ADEME SOLDANDO LAS JUNTAS CON DOBLE CORDON AL ARCO ELECTRICO. | * | 0
3,847 | P-TUB10A DE 304.8 MM (12") DE DIAM. x 6.4 MM (1/4") DE ESPESOR. | M | 100
5,083 | P-TUB00B COLOCACION DE TUBERIA DE PVC PARA ADEME DE POZO PROFUNDO. | * | 0
5,086 | P-TUB16B TUBERIA LISA DE PVC CON CAMPANA Y ROSCA DE 20" DE DIAMETRO. | M | 12
3,845 | P-TUB00C CEMENTACION DE TUBERIAS DE DIVERSOS DIAMETROS POR INYECCION DE CEMENTO EN EL ESPACIO ANULAR Y TAPONES DE FONDO DE CONCRETO SIMPLE, PARA PERFORACIONES DE DIFERENTE KM.S DIAMETROS, INCLUYENDO TIEMPOS DE OPERACION DEL EQUIPO Y CEMENTO, ACARREO PRIMER KM. | * | 0
S/CLA001 | P-TUB98C SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON DE FONDO DE ACERO DE 12" DE DIAM. | PZA | 1
3,852 | P-TUB71C CEMENTACION DE POZOS CON TUBERIA DE ADEME DE 12" Y DIAMETRO DE PERFORACION DE 20" | ML | 12
3,846 | P-TUB00D SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBOS ENGRAVADORES GALVANIZADOS, AHOGADOS EN LA ZONA DE CEMENTACION DE LOS POZOS. | * | 0
3,848 | P-TUB10D SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO ENGRAVADOR DE Fo Go DE 2 1/2" DE DIAM. | ML | 3
3,798 | P-FIL00A COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA PARA POZOS, INCLUYE SUMINISTRO DE LA GRAVA REDONDEADA. LAVADA Y CRIBADA, ACARREOS, Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA LA CORRECTA COLOCACION DEL FILTRO. | * | 0
3,799 | P-FIL10A SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA REDONDEADA, LAVADA Y CRIBADA PARA FILTROS DE POZOS DE 1/4" A 1/2", INCLUYE ACARREO HASTA 10 KM. | M3 | 14.27
3,760 | P-ACA00B ACARREO DE GRAVA PARA FILTRO DE POZOS. | * | 0
3,764 | P-ACA10B ACARREO DE GRAVA PARA FILTRO EN LOS KILOMETROS SUBSECUENTES A LOS PRIMEROS 10 KM. | M3/KM | 142.7
3,842 | P-TRA00A TRATAMIENTO DE POZOS. | * | 0
3,843 | P-TRA10A TRATAMIENTO DE POZO CON DISPESOR DE ARCILLA. | LT | 100
3,786 | P-DYA00A DESARROLLO Y AFORO O PRUEBA DE BOMBEO EFECTUADA CON BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA, POR UN LAPSO DE 24 HORAS. INCLUYE TRANSPORTE, INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO. | * | 0
3,788 | P-DYA03A BOMBA CON COLUMNA HASTA 100.65 MTS. (33 TRAMOS) DE LONGITUD Y MOTOR DE 130 HP. NOMINALES MINIMOS. | DESAR | 1
3,787 | P-DYA00B HORA EFECTIVA DE BOMBEO DE POZO, EMPLEANDO BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA, EN TIEMPOS ADICIONALES A LAS PRIMERAS 24 HORAS. | * | 0
3,789 | P-DYA03B BOMBA CON COLUMNA DE 203 MM.(8") DIAM., HASTA 100.65 MTS. (33 TRAMOS) DE LONGITUD. | HR | 48
3,801 | P-LIA00A LIMPIEZA Y AFORO DE POZOS PROFUNDOS. | * | 0
3,803 | P-LIA05A LIMPIEZA Y AFORO DE POZO PROFUNDO CON EQUIPO HIDRONEUMATICO, INCLUYE ACIDOS Y SOLVENTES. | POZO | 1
3,831 | P-RVP00A REVISION DE POZO CON CAMARA ESPECIAL PARA VIDEOGRABACION EN FORMATO VHS O BETA EN COLOR, PARA VERIFICACION DE LAS CONDICIONES ACTUALES DEL POZO COMO TIPO RANURA, GRADO DE INCRUSTACION, VERTICALIDAD, ETC. | * | 0
3,832 | P-RVP01A REVISION DE POZO CON CAMARA ESPECIAL DE VIDEOGRABACION EN FORMATO VHS EN COLOR, INCLUYENDO INTERPRETACION DEL MISMO. | VIDEO | 1
3,857 | Q-FQB00A ANALISIS FISICO-QUIMICOS Y BACTERIOLOGICOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE, INCLUYE REACTIVOS PARA EL ANALISIS, RESULTADOS Y TRATAMIENTO REQUERIDO PARA OBTENER UNA CALIDAD OPTIMA DEL AGUA, S/REG. FED. SOBRE OBRAS DE PROV. | * | 0
3,859 | Q-FQB01A ANALISIS FISICO-QUIMICO DEL AGUA, INCLUYENDO REACTIVOS NECESARIOS PARA EL ANALISIS. | ANALISIS | 1
S/CLA002 | CONSTRUCCIÓN DE BROCAL A BASE DE CONCRETO, PIRAMIDAL CUADRADA DE 1.00 m X 1.00 m X 0.40 m DE ALTURA, PARA PROTECCIÓN DE POZO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y SELLADO CON PLACA. | PZA | 1
A1 | TOTAL PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE 100 M PARA AGUA POTABLE
A2 | EQUIPAMIENTO
F-RML00A | RAMAL ELECTRICO SEGUN ESPECIFICACIONES C.F.E. INCLUYE PROYECTO AUTORIZADO. | * | 1
F-RML03A | F?S/C001 RAMAL ELECTRICO 3F-4H, INCLUYE POSTERIA, CABLEADO Y EQUIPO DE PROTECCION SEGUN ESPECIFICACIONES DE C.F.E. DE 0.00 A 0.25 KMS. INCLUYE PROYECTO ELECTRICO AUTORIZADO. | KM | 0.3
S/CLA003 | F-SUB06B SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN MCA. DALTOR O SIMILAR, TRIFACISCO CLIMA NORMAL, CAPACIDAD DE 75 KVA, INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES ELECTRICOS, MANOS DE OBRA ESPECIALIZADA. PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN. | PZA | 1
F-CCC10A | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUCHILLA CORTACIRCUITO PARA POTENCIA ADECUADA AL TRANSFORMADOR, PARA MONTAJE VERTICAL EN POSTE. | PZA | 3
F-APR01A | F-APR01A SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTARRAYOS TIPO DISTRIBUCION PARA 15, 30, 45 KVA, MONTAJE EN POSTE Y CRUCETA MARCA SIEMENS O SIMILAR. | PZA | 3
F-ACO01A | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUFA SECA DE 2", PARA ACOMETIDA ELECTRICA SEGUN NORMAS C.F.E., INCLUYE TUBO DE FOGO DE 2"Ø, BASE PARA MEDIDOR Y CABLE DEL No.6. | PZA | 1
S/CPOR03 | S/CPOR03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA DE MOTOR SUMERGIBLE DE 45 H.P. A TABLERO DE CONTROL, INCLUYE CABLE THW 90ø DEL No 8 Y MATERIALES DE CONSUMO. | PZA | 1
S/CLAHU6 | S/CLAHU6 PAGO DE UNIDAD VERIFICADORA | PAGO | 1
S/CLA004. | F-EBO03A SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR ELECTRICO VERTICAL EJE HUECO, EFICIENCIA PREMIUM. DE 40 HP EN 220/440 VOLTS. 60 HZ. FACTOR DE SERVICIO 1.15 MARCA US MOTORS O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
S/CLA005. | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA TIPO TURBINA LUBRICACION AGUA, COMPUESTA POR UN CABEZAL EN MEDIDAS 4 X 4 X 10, 24 TMOS DE TUBO DE ACERO ROSCA RECTA EN DIAMETRO 4" Y LONGITUD 3.05 MTS CON COPLE; 24 FLECHAS DE 1" DE DIAMETRO Y LONGIUTD DE 3.05 MTS, 22 MARIPOSAS DE BRONCE DE 4 X 1 3/4. CDT=183.14 mts, EFICIENCIA 76% Y Q=14 lps. COLADOR TIPO CLIP ON 6" INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
F-ARM80A | F-ARM80A SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA | PZA | 1
S/CLA006. | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE CAL. 6 AWG. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 18
S/CLA007. | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE THW CAL. 10, INCLUYE: SUMINISTRO, TENDIDO, INSTALACION, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 188.19
S/CLA008. | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE PVC PARED GRUESA DE 1 1/2" PARA INSTALACION ELECTRICA, SUMINISTRO E INSTALACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 4.5
S/CLA009. | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO POLIFLEX O SIMILAR DE 1" PARA INSTALACION ELECTRICA, SUMINISTRO E INSTALACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 62.73
S/CLA010. | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA LUMINARIAS Y CONECTORES, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 4
S/CLA011. | CENTRO DE CARGA Q0-12 PARA EMPROTRAR, MCA. SQUARE DE 220/127 VOLTS O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
S/CLA012. | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE RECTO DE 4 MTS. CON LUMINARIA SUBURBANA CON SOQUET P21 O SIMILAR, INCLUYE: BASE TRONCO PIRAMIDAL, POSTE, BRAZO, LUMINARIA, FOCO, ACRILICO, FOTOCELDA, REGISTROS PREFABRICADOS, CABLEADO, ACARREO, MANIOBRAS Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 4
C-MANG1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA TRANSPARENTE DE 1" DE DIÁMETRO PARA INTRODUCCION DE SONDA PARA POZO. INCLUYE: SUMINISTRO, ACCESORIOS DE INSERCIÓN, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 90
A2 | TOTAL EQUIPAMIENTO
A3 | SISTEMA DE CLORACION
3,722 | J-ECL05G SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA DOSIFICADORA DE LIQUIDOS DIAFRAGMA COMP. C/CAPACIDAD 0-30 GPD. DE UNA SOLUCION DE HIPOCLORITO CONTRA UNA PRESION DE DESC. DE 100 PSI INCLUYE TANQUE DE SOL. CON CAPACIDAD 200 L. AGITADOR CON MOTOR 1/20 HP. | PZA | 1
4,476 | H-SU177G SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% CON CONCENTRACION PORRON DE 62 KG. INCLUYE RECIPIENTE. | PZA | 3
3,870 | H-SU119G SUM. DE COMPARADORES CLORIMETRICOS MARCA WALLACE & TIERNAN MODELO 50.301 PARA MEDIR CLORO RESIDUAL Y PH. | PZA | 2
4,332 | H-SU152G SUMINISTRO DE MASCARILLA PARA GASES Y POLVO MODELO 1400. INCLUYE LENTES Y REPUESTOS. | PZA | 2
A3 | TOTAL SISTEMA DE CLORACION
A4 | MULTIPLE DE DESCARGA
2,125 | C-TUB00U INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA LISA DE ACERO SOLDADA, TIPO API GRADO B, INCLUYE DISTRIBUCION, DOBLADO, LIMPIEZA, REBICELADO, SOLDADURA A TOPE DEL TUBO, Y PREP. DE UNIONES, PRUEBA HIDROSTATICA. | * | 0
2,146 | C-TUB05H SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA LISA DE ACERO DE 6" DIAM. Y 9/32" DE ESPESOR CON COSTURA. | ML | 5.84
869 | C-PE026C SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA ROSCADA DE Fo Fo DE 6" DIAM., INCLUYE EMPAQUE DE PLOMO Y TORNILLOS. | PZA | 8
3,745 | J-MEG08A SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEDIDOR DE GASTO CONTINUO BRIDADO MCA.DELAUNET O SIMILAR DE 6" DIAM. | PZA | 1
1,683 | C-PE566C SUMINISTRO Y COLOCACION DE Valvula De Retencion Swing Check Bridada 6 Pulgada o SIMILAR, INCLUYE EMPAQUES DE PLOMO Y TORNILLOS. | PZA | 1
1,709 | C-PE584C SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE 6" DIAM., INCLUYE EMPAQUES DE PLOMO Y TORNILLOS. | PZA | 1
S/CLA014. | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA ROSS TIPO 20 WR. ROSCADA CONTRA GOLPE DE ARIETE DE 50 A 180 PSI (3.5 A 12.6 KG/CM2) DE 3" DE DIAMETRO. | PZA | 1
1,616 | C-PE477C SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE Fo Fo DE 6" x 3" DIAM., INCLUYE EMPAQUES DE PLOMO Y TORNILLOS. | PZA | 2
S/CLA015. | C-PE079C SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE FOFO DE 45 x 6" DIAM., INCLUYE EMPAQUE DE PLOMO Y TORNILLOS. | PZA | 2
852 | C-PE023C SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA ROSCADA DE Fo Fo DE 3" DIAM., INCLUYE EMPAQUE DE PLOMO Y TORNILLOS. | PZA | 2
1,259 | C-PE155A SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE Fo Go C-40 DE 1/2" DIAM. x 10.2CMS. (13 x 102 MM.), INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. | PZA | 4
4,469 | C-PE841C SUMINISTRO Y COLOCACION DE Válvula de compuerta roscable de bronce 1/2" DE Diam., de 125 lb/pulg2 - 8.8 kg/cm2, MDO. 22.13, MCA. URREA. | PZA | 2
1,746 | C-PE610C SUMINISTRO Y COLOCACION DE Válvula de admisión y expulsión de aire de hierro dúctil 250 CWP Marca RUD FIG. DAX de 1/2", INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. | PZA | 1
3,733 | J-MAN15A SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANOMETRO DE 20 KG/CM2 CON SALIDA DE 3/4" DE DIAMETRO. | PZA | 1
S/CLA016. | B-BAC26A ATRAQUE DE FORMA TRAPEZOIDAL DE BASE MAYOR DE 0.40 MTS, BASE MENOR 0.20 MTS. Y ALTURA VARIABLE, ARMADO CON VS. DE 3/8" Y ESTR. DE 1/4" @ 15 CMS, CONCRETO F'c=200 KG/CM2. | PZA | 3
A4 | TOTAL MULTIPLE DE DESCARGA
A5 | PLATAFORMA DE BOMBEO
566 | B-LYT000 LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO. | * | 0
391 | B-LYT00A LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA. | M2 | 13.64
68 | A-EXC10H EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL "II" EN SECO, DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. | M3 | 2.05
4,858 | B-PLN26B PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE F'c= 100 kg/cm2 DE 5 CM. DE ESPESOR. | M2 | 13.64
S/CLA017. | B-CON25A CONCRETO EN CIMENTACION DE F'C=250 KG/CM2. | M3 | 2.4
320 | B-CIM01A CIMBRA DE MADERA EN CIMENTACION; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ADITIVO DESMOLDATE. | M2 | 3.2
289 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2, DEL # 3 EN ADELANTE. | KG | 44.46
6,030 | G-PIN30B SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA A DOS MANOS SOBRE ESTRUCTURA DE CONCRETO A UNA ALTURA DE 0.00 A 6.2 MTS. INCLUYE RESANES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. | M2 | 16.48
3,113 | G-PIN15A PINTURA DE ESMALTE EN PUERTAS, 2 MANOS POR M2. DE PUERTA. | M2 | 3.98
A5 | TOTAL PLATAFORMA DE BOMBEO
A6 | CERCADO PERIMETRAL
566 | B-LYT000 LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO. | * | 0
391 | B-LYT00A LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA. | M2 | 200
68 | A-EXC10H EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL "II" EN SECO, DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. | M3 | 69.1
4,858 | B-PLN26B PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE F'c= 100 kg/cm2 DE 5 CM. DE ESPESOR. | M2 | 55.28
12139 | ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO f'c= 250 kg/cm2 DE 0.70 m DE BASE Y 15 cm DE PERALTE, ARMADA CON VARILLA DEL #3 @ 20 cm EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, HABILITADO, COLADO, DESCIMBRA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 51.48
ZAPA-80-15 | ZAPATA AISLADA DE CONCRETO f'c= 250 kg/cm2 DE 0.80 X .80 m DE BASE Y 15 cm DE PERALTE, ARMADA CON VARILLA DEL #3 @ 20 cm EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, HABILITADO, COLADO, DESCIMBRA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
618 | B-MUR10B MURO DE TABICON DE CONCRETO DE 10x14x28 DE 14 CM. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3. | M2 | 179.69
5,748 | B-ARE20C CADENA O CASTILLO 15x20 CMS. F'C= 200 KG/CM2, ARMADO CON 4 VARILLA DEL No. 3/8" DIAM., ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CMS. INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRADO, M.O., ACARREO DE LOS MATERIALES EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS. | ML | 257.9
234 | A-REL00A RELLENO DE EXCAVACIONES UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA PROPIA EXCAVACION DEPOSITADO LATERALMENTE. INCLUYE SELECCION DEL MATERIAL. | * | 0
237 | A-REL20A RELLENO DE EXCAVACIONES COMPACTADO AL 85% PROCTOR UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA PROPIA EXCAVACION DEPOSITADO LATERALMENTE. INCLUYE SELECCION DEL MATERIAL. | M3 | 52.16
325 | B-AYE12A APLANADO PULIDO A PLOMO Y REGLA EN MUROS INTERIOR EN CISTENAS O TANQUES, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, DE 2 CMS. DE ESPESOR, HASTA 3.20 MTS. DE ALTURA. INCLUYE: IMPERMEBILIZANTE. | M2 | 344.4
5,991 | B-ANC14B LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS. DE ESPESOR CON UN F'C=250 KGS/CM2 ARMADA CON VARILLAS DEL N 3/8" DIAM. A.C. 15 CMS. EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE CIMBRADO, ARMADO, COLADO Y DECIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 12.36
SUM-CONCERT | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA DE ACERO GALVANIZADO CBT-65, INCLUYE: ALAMBRE DE PUAS, Y ALAMBRE GALVANIZADO PARA SU INSTALACION. | M | 55
304-ALB-11-008 | IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE UNA IMPREGNACIÓN DE HIDROPRIMER, Y FESTERMIP DE 4 MMACABADO TERRACOTA O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, ACAREOS, ELEVACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 10.88
PTA1-3632 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METÁLICA 2 HOJAS DE 5.00 x 3.00 m, EN HOJAS DE 2.50 x 3.00 m CADA UNA, INCLUYE: ACARREO LIBRE, NIVELADO, PLOMEADO, PINTURA ROJO OXIDO, RESANES, CHAPA DE DOBLE CERROJO, LIMPIEZA DE SOBRANTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1
PTA2-3632 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METÁLICA 2 HOJAS DE 1.68 x 1.60 m, EN HOJAS DE 0.64 x 1.60 m CADA UNA, INCLUYE: ACARREO LIBRE, NIVELADO, PLOMEADO, PINTURA ROJO OXIDO, RESANES, CHAPA DE DOBLE CERROJO, LIMPIEZA DE SOBRANTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1
S/CLA023 | SUMINISTRO Y COLOCACCION DE REJA METÁLICA 2 HOJAS DE 3.54 x 2.80 m, EN HOJAS DE 1.77 x 2.80 m CADA UNA, INCLUYE: ACARREO LIBRE, NIVELADO, PLOMEADO, PINTURA ROJO OXIDO, RESANES, CHAPA DE DOBLE CERROJO, LIMPIEZA DE SOBRANTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1
10702 | ACARREO EN CAMION VOLTEO, DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y DEMOLICION AL PRIMER KILOMETRO DE DISTANCIA MEDIDO EN BANCO, CARGA MECANICA Y TIRO, INCLUYE: TIEMPO DE ESPERA DE LA CARGA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M3 | 37.67
6,030 | G-PIN30B SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA A DOS MANOS SOBRE ESTRUCTURA DE CONCRETO A UNA ALTURA DE 0.00 A 6.2 MTS. INCLUYE RESANES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. | M2 | 344.4
5,683 | B-LYT00I LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO. | M2 | 191.09
A6 | TOTAL CERCADO PERIMETRAL
A7 | LINEA DE CONDUCCION
567 | B-LYT00B LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA PARA ZANJAS. | M2 | 35
27 | A-EXC00B EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL "II" EN SECO INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION,TRASP. VERTICALES, P/S EXTRACCION Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION. | * | 0
62 | A-EXC10B EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL "II" EN SECO, DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. | M3 | 38.5
227 | A-PLN01B CAMA DE ARENA PARA APOYAR TUBERIAS, EN CAPAS TENDIDAS DE 10 CMS. COMPACTADA CON PISON MANUAL, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL EN EL SITIO DE SU COLOCACION. | M3 | 3.08
2,125 | C-TUB00U INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA LISA DE ACERO SOLDADA, TIPO API GRADO B, INCLUYE DISTRIBUCION, DOBLADO, LIMPIEZA, REBICELADO, SOLDADURA A TOPE DEL TUBO, Y PREP. DE UNIONES, PRUEBA HIDROSTATICA. | * | 0
2,146 | C-TUB05H SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA LISA DE ACERO DE 6" DIAM. Y 9/32" DE ESPESOR CON COSTURA. | ML | 6
2,110 | C-TUB00E SUMINISTRO E INSTALACION DE Tubería de PVC hidráulica sistema inglés con unión espiga campana., Normativa: NOM-001-CONAGUA-2011, NMX-E-145/1-CNCP-2012; NMX-E-143/1-CNCP-2011; NMX-E-227-CNCP-2007 INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS Y NECESARIOS, PRUEBA HID., Y REPARACION DE FUGAS. | * | 0
2,205 | C-TUB23E SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 6" DIAM. | ML | 44
234 | A-REL00A RELLENO DE EXCAVACIONES UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA PROPIA EXCAVACION DEPOSITADO LATERALMENTE. INCLUYE SELECCION DEL MATERIAL. | * | 0
237 | A-REL20A RELLENO DE EXCAVACIONES COMPACTADO AL 85% PROCTOR UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA PROPIA EXCAVACION DEPOSITADO LATERALMENTE. INCLUYE SELECCION DEL MATERIAL. | M3 | 34.12
C-PE000C | SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FOFO EN EL SITIO DE SU COLOCACION INCLUYENDO LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS Y PRUEBA HIDROSTATICA. | * | 0
1,709 | C-PE584C SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE 6" DIAM., INCLUYE EMPAQUES DE PLOMO Y TORNILLOS. | PZA | 1
707 | C-COV00A CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS INCLUYE TAPA Y EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, EXCAVACIONES Y RELLENOS. | * | 0
725 | C-COV05A CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO "5" DE 1.30 x 0.90 MTS. (50 A 150 MM DIAM.) | CAJA | 1
A7 | TOTAL LINEA DE CONDUCCION
A8 | LETRERO DE IDENTIFICACIÓN
4,688 | G-HER08J SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 1.22 x 2.44 M. A BASE DE LAMINA CAL.#18 Y ANGULO ESTRUCTURAL DE 2"x 3/16" PARA MARCO Y REFORZADO CON ANGULO DE 1 1/2"x 3/16, INCLUYE: COLOCACION E IMPRESION EN VINIL LOS DATOS DE LA OBRA. | PZA | 1
A8 | TOTAL LETRERO DE IDENTIFICACIÓN
A | TOTAL PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:
IVA 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:
(* - - - - - - - *)